杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修

招标文件

项目编号：FSCZB2025110238

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年11月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	13

第三部分 合同主要条款	14

第四部分　投标文件附件	15

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修

- 项目编号：FSCZB2025110238

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：杭研试验室目前有9台开利冷水机组和1台麦克维尔冷水机组，供7℃冷却水给发动机试验台架及相关设备使用。根据历年的设备维护保养要求，单台冷水机组运行时间每超过1000小时必须进行油位和噪音检查，运行时间每超过2000小时必须进行电气绝缘检查，运行时间每超过5000小时必须进行轴承振动评估分析。上述工作由专业设备服务厂家每月派工程师对杭研试验室冷水机组进行巡检、维护保养，另外每年进行一次大检查并提交年度保养报告。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

  - 投标限价为人民币6.8万元 （含税），超过投标限价无法投标。

- 注：投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

招标人地址：济南市高新区华奥路777号

商务联系人：吕熠頔

电话：17860606592

邮箱：lvyidi@sinotruk.com

技术联系人：阮焕忍

电话：15858228128

邮箱：ruanhuanren@jszx.com

合格的投标人

- 1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于100万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；具备中国制冷空调行业安装资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4.拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；
5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6.拟投标人2022年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10.拟投标人最近半年纳税正常；
11.拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；
12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。

- 14.本项目不接受代理商投标。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年11月26日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2025年12月8日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。具体流程如下：

- ①系统注册与信息维护

- 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）完成平台账号注册。

- 已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。

- ②应标流程

- 注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件10）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照“应标文件的编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功。

- 如资质文件被退回，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册、财务数据变更及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

  - 应标文件的编制

- 拟投标人须准备以下材料的盖章电子扫描件，并在应标时作为三个独立的PDF格式文件上传至“中国重汽e采通”平台，文件均以“公司简称+文件名称”格式命名：

- ① 供方资质：按照第一章“四、投标文件编制”资质文件中的1.1.1-1.1.10准备资料，须附目录，并在首页清晰列出公司名称、联系人、电话及邮箱；

- ② 企业简介；

- ③ 项目业绩：按照第一章“四、投标文件编制”资质文件中的1.1.11准备资料。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2025年12月11日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2025年12月11日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（商务标）》文件组成，共计2个文件。所有文件应按“公司简称+文件名称”格式命名，并编制目录。

  - 资质文件

    - 营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

    - 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；

    - 2022年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；

    - 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；

    - 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

    - 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

    - 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；

    - 服务承诺函（附件2，需盖章），认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

    - 保密承诺函（附件3，需盖章）；

    - 不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

    - 有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故的声明；

    - 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 商务标

    - 开标一览表（附件5）；

    - 投标函（附件6）；

    - 技术规格偏离表（附件4）；

    - 商务条款偏离表（附件7）；

    - 分项报价表（附件8）；

    - 备配件目录价格及折扣报价表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币6.8万元（含税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

  - 投标方式

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

  - 投标文件递交截止时间：2025年12月15日9:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司

收款账号：37001616508050150300

开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行

开户行行号：105451000362

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

  - 保证金缴纳截止时间：2025年12月15日9:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2025年12月15日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

  - 开标地点：济南市高新区华奥路777号

  - 开标方式：线上招标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

  - 评标方法

- 本次招标采用合理最低价法进行评标。本着公平、公正、公开的原则，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

  - 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标第一章的投标报名编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件10）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；采用多轮竞价模式，期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

  - 评分标准

    - 选择合理最低价确定中标人；

    - 通过初审者为有效投标；

    - 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期：以最终签署的协议（或合同）约定为准。

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- 付款节点：

中标人与中国重汽集团济南动力有限公司签订合同，根据《技术协议书》规定的项目阶段性交付及验收情况，按表1（具体付款方式）通知开具增值税发票，由中国重汽集团济南动力有限公司按照其财务制度进行审核后支付。

表1：具体付款方式

| 表1：具体付款方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合同类型 | 结算方式 | 比例 |
| 杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修 | 开口合同 | 合同正式签署后6个月，乙方开具增值税专用发票，支甲方支付实际施工内容对应款项。 | 50% |
|  |  | 合同执行完毕后，乙方开具增值税专用发票，甲方支付实际施工内容对应款项。 | 50% |

- 付款方式和付款比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　技术协议书

一、项目说明

项目名称：杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修项目

项目地点：杭州市萧山区高新六路186号

项目概况：

试验室平台有7台开利风冷涡旋冷水机，1台开利的螺杆水冷冷水机组，1台开利的螺杆风冷冷水机组，1台麦克维尔的风冷冷水机组。

上述10台冷水机组均安装在试验室屋顶平台，分别为试验室提供全室空调、进气空调，发动机中冷设备，冷热冲击设备及油耗仪、CVS等排放测试设备供给7℃左右的冷水，使其正常运行。

设备信息：

| 序号 | 机组厂家 | 型号规格 | 单位 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利 | 30RB802A | 1台 | 2020.10 |
| 2 | 开利 | 30RB672A | 1台 | 2020.6 |
| 3 | 开利 | 30RB262G | 1台 | 2010.5 |
| 4 | 开利 | 30RB522G | 1台 | 2011.3 |
| 5 | 开利 | 30XA1002G | 1台 | 2017.3 |
| 6 | 麦克维尔 | MAC450D5*3 | 1台 | 2019.3 |
| 7 | 开利 | 30RB522A | 1台 | 2011.7 |
| 8 | 开利 | 30RB402A | 1台 | 2012.12 |
| 9 | 开利 | 30RB522G | 1台 | 2012 |
| 10 | 开利 | 30HXC130E | 1台 | 2018.6 |

二、服务要求

本工程涉及10 台冷水机组的维护保养，乙方按技术标准进行工作，确保机组高效、正常运行。

三、质量要求

按国家、地区和行业现行标准、规范的保养要求进行保养，提供完整的巡检保养报告书。

四、技术要求

（一）维保内容

1、保养期内乙方定期（每月）派人对甲方的机组进行巡检、维护保养，提交相应的检查保养报告，每年实施一次年度保养。

2、应急维修：保养协议期间，甲方机组运行出现故障时，乙方提供24小时应急服务，乙方在接到甲方报修通知后，3小时内达到现场（因交通原因延误除外），进行排除故障工作，直至恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工或更换的除外）。

（二）冷水机组保养内容

1、供冷季节启动前的准备和检查（乙方施工）

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

- 配合检查辅助设备（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）的运行状况；

- 检查机组联轴器工作情况；

- 检查油加热器、油温和润滑系统；

- 检查和测试所有的运行和安全控制；检查调整微电脑控制中心的设定值。

- 检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

- 启动机组，检查控制系统和变送器工作情况；

- 检查确认过冷和过热温度正常；

- 机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

- 检查漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封情况；

- 去除机组周围和内部的脏物，保持现场整洁；

- 分析冷凝器铜管是否有结垢现象和堵塞堵塞；

- 检查并拧紧电气接头；

- 检查及润滑电机轴承；

- 启动后，检查电机的运行状态和电机温度；

- 检查机组加载卸载工作情况是否正常；

- 检查机组抽气装置工作是否正常；同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；

- 根据运行记录，分析处理机组问题；

- 提供检查保养报告。

2、运行期间检查（在乙方技术指导下，由甲方设备人员负责）

机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都高效可靠运行。

- 检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

- 检查机组是否有泄露的地方；

- 检查机组控制系统和传感器有无偏差；

- 按要求调节机组运行参数；

- 检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

- 检查油温和油加热器工作是否正常；

- 检查启动器、继电器和控制元件；

- 检查电机运行状态；

- 检查轴封泄漏情况是否在正常范围以内；

- 检查压缩机轴承是否有异常声响；

- 机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；

- 检查油压降是否正常；

- 加载卸载动作是否灵活；

- 根据数据判断蒸发器和冷凝器有无结垢现象；

- 记录运行状态，并进行数据分析，检查机组运行故障记录，并分析故障原因；必要时进行机组检修；

- 对用户提出合理性建议，提交保养报告。

3、一年一次的设备停机检查和预防性保养（乙方施工）

每年一次对每台机组进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

3.1检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项内容：

- 记录电源电压；

- 用兆欧表测量和记录电机绕组的绝缘电阻；

- 检查联轴器；

- 检查密封情况；

3.2 对风冷机组翅片用水枪或其他清洗设备进行清洗，清洗过程中需做好各电气箱防水措施。

3.3检查压缩机润滑油系统的下列各项内容：

- 检查冷冻油、油过滤器是否需要更换；

- 清洁排污管；

- 检查加热器和恒温器，确认工作正常；

- 检查压缩机的油位，按要求补充或更换润滑油；

- 检查所有油路部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等；

3.4执行下列各项操作，检查电机启动器各项内容：

- 执行诊断检查程序；

- 清洁接触器或必要时建议更换；

- 检查连接机构；

- 检查所有接线端并拧紧；

- 检查过负荷装置，并取油样标定；

- 清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；

- 空载运行启动器（或在启动前），检查状态指示灯；

3.5检查控制面板，确定下列各项内容：

- 执行诊断检查程序；

- 检查安全停机运行状态；

- 对机组电气连锁装置进行空动作实验；

- 检查所有接线端并拧紧；

- 检查显示数据的精度和设定值。

3.6检查冷凝器，蒸发器的下列各项内容：

- 检查水流量；

- 检查水流开关的控制情况；

- 根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

- 必要时拆卸端盖，更换密封垫；

3.7检查系统的下列各项内容：

- 进行泄露检查，找出泄露处并进行修理；

- 按要求补充制冷剂；

- 记录视液镜的状态；

- 检查制冷剂循环确认处于正常平衡状态；

3.8其他：

- 遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；

- 与操作人员沟通；

- 拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；

- 紧固所有连接接头，如有必要按要求更换；

- 检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

4、控制柜年度维保工作内容（乙方施工）

- 接通控制电源，注意有无异常响声及异味，检查各指示部件的工作状态应正常。

- 用万用表检查板上输入电压是否正常。

- 全面认真检修保养控制柜各部件，元件及线路。

- 检查柜内的各类开关、接触器、变频器，有损坏的要及时更换，触点凹凸不平的必须更换。

- 紧固各类器件的紧固螺栓，紧固所有接线螺栓，弹簧垫片不行的应进行更换。

- 检查各类指示部件如电压表，电流表，指示灯等工作是否正常。

- 检查电路组件是否清洁，元件有否脱焊 。

- 检查柜内所有的电容器，有否鼓涨或流液现象，如有要及时更换。

- 检查所有指示标志及线头标志是否清晰，柜表面油漆有无脱落，有问题要及时修补。

- 运行季对柜内外进行一次全面清洁，用毛刷子或吹风机清除灰尘，特别是残留电线及金属丝线，以防造成电路短路。

- 测试线路的绝缘电阻（R≥10MΩ）。

用对地电阻测试仪测试控制柜的对地电阻（R≤10Ω）

- 合同主要条款

（以最终签订版本为准）

编号：

杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修合同

甲  方：

乙  方：

签订日期：       年      月

杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修合同

甲方：中国重汽集团济南动力有限公司

乙方：

根据双方友好协商，就甲方委托乙方对冷水机组进行维护保养的有关事宜协商订立本合同。

- 维护保养的服务内容和范围

一、日常维护保养项目（内容）和要求

合同期内乙方定期（每月）派技术员对甲方的冷水机组进行巡检、维护保养，提交相应的检查保养报告，每年实施一次年度保养。

二、应急维修：

保养协议期间，甲方机组运行出现故障时，乙方提供24小时应急服务，乙方在接到甲方报修通知后，3小时内达到现场（因交通原因延误除外），进行排除故障工作，直至恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工或更换的除外）。

第二条 维护保养内容和费用明细

乙方受甲方委托，为其在用的10台冷水机组提供日常维护维保和维修服务。

具体如下：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 含税单价 | 单位 | 数量 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利牌 30RB802A 风冷机组 | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 开利牌 30RB802A 风冷机组 | 维护费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 开利牌 30RB672A 风冷机组 | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 开利牌 30RB672A 风冷机组 | 维护费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 开利牌 30RB262G 风冷机组 | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 开利牌 30RB262G 风冷机组 | 维护费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 开利牌 30RB522G 风冷机组 | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 开利牌 30RB522G 风冷机组 | 维护费 |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 开利牌 30XA1002G 风冷螺杆机组 | 30XA冷冻油 |  | 桶 | 2 |  |  |
| 10 | 冷水机30XA1002G | 30XA油过滤器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 冷水机30XA1002G | 30XA干燥过滤器芯 |  | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 开利牌 30XA1002G 风冷螺杆机组 | 维护费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 开利牌 30RB522A 风冷机组 | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 开利牌 30RB522A 风冷机组 | 维护费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 开利牌 30RB402A 风冷机组 | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 开利牌 30RB402A 风冷机组 | 维护费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 开利牌 30HXC130E 水冷螺杆机组 | 30HXC润滑油 |  | 桶 | 2 |  |  |
| 18 | 开利牌 30HXC130E 水冷螺杆机组 | 30HXC内置油过滤器（带O环） |  | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 开利牌 30HXC130E 水冷螺杆机组 | 30HXC干燥过滤器芯 |  | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 开利牌 30HXC130E 水冷螺杆机组 | 30HXC外置油过滤器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 开利牌 30HXC130E 水冷螺杆机组 | 清洗冷却塔及其管路 |  | 次 | 1 |  |  |
| 22 | 开利牌 30HXC130E 水冷螺杆机组 | 清洗冷凝器 |  | 次 | 1 |  |  |
| 23 | 开利牌 30HXC130E 水冷螺杆机组 | 维护费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 麦克维尔牌 MAC450D5*3 风冷机组 | 麦克维尔标准风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 麦克维尔牌 MAC450D5*3 风冷机组 | 维护费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 制冷剂管道 | Φ38.1 |  | 米 | 25 |  |  |
| 27 | 制冷剂 | 13.6Kg/瓶/134A |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 28 | 银焊条 | AG-65B/2.0mm |  | 根 | 30 |  |  |
| 29 | 氮气 | / |  | kg | 150 |  |  |
| 30 | 制冷剂 | R410a |  | kg | 110 |  |  |
| 31 | 水流开关 | LTP070/LTX-R35HE5E5CH5H/GSHP-C0960GG/YVAA0263 |  | 个 | 3 |  |  |
| 32 | 水温传感器 | 30RB060 |  | 个 | 3 |  |  |
| 33 | 压缩机接触器 | 262GPT028/116B/FWRMC040G |  | 个 | 3 |  |  |
| 34 | 压缩机 | 30RB262GPT028/116B |  | 个 | 3 |  |  |
| 35 | 电子膨胀阀 | 30RB262GPT028/116B |  | 个 | 2 |  |  |
| 36 | 控制板 | 30RB202C |  | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 表冷器 | 30RB402GPT028/116H |  | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 空调风扇 | 30RB262GPT028/116B |  | 个 | 5 |  |  |
| 39 | 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 特殊说明 | 1.维保及维修费需要包含材料和人工费用。 2.应急维修服务费用按照实际发生，经双方确认后据实结算。 3.维护过程中更换本表内损坏零部件由乙方向甲方提供，新更换零配件质保期1年。 4.维护过程中所更换零配件不在本表内且单价低于200元的，由乙方免费向甲方提供。 |  |  |  |  |  |

上述维保费用不包含以下内容:

- 由于外部因素引起的故障或损坏的修理工作（如水管破裂、配电系统故障，自然灾害或其它人力不可抗拒的事故）。

- 合同以外设备的如水泵、冷却塔的修理工作。

- 冷水机组在合同签署前已有的故障。

第三条 结算方式

一、付款方式:承兑汇票

二、合同正式签署后6个月，乙方开具增值税专用发票，支甲方支付实际施工内容对应款项。合同执行完毕后，乙方开具增值税专用发票，甲方支付实际施工内容对应款项。

三、对于本合同服务范围外的工作以及损坏零配件更换产生的费用和支付方式经双方确认后据实结算。

第四条 甲方权利和义务

一、权利

1、有权要求乙方保障冷水机组正常运行。

2、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

3、若乙方未能按本合同约定履行其维保工作的，甲方有权暂缓支付任何款项。同时，甲方有权另外聘请第三方完成乙方未完成之服务，则由此产生的费用由乙方承担，且甲方有权直接从应付给乙方的任何款项中予以扣除。

二、义务

1、保存每台冷水机组原始资料，建立管理和运行记录档案。

2、甲方必须按合同规定按时支付款项。

3、在设备使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

4、建立设备使用情况的巡查制度，保证冷水机组的用电、用水等系统安全可靠，进入机房通道畅通且机房有足够的照明、通风。

5、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

6、甲方将每月对乙方的维保工作养进行评估。

第五条  乙方权利和义务

一、权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响设备安全运行的要求。

3、在乙方全面履行合同义务的情况下，若甲方逾期十五日未按合同规定支付费用，乙方有权暂时停止提供服务，直至款项付清为止，并有权按应付未付款的千分之二每日向甲方追究违约责任。

二、义务

1、乙方工作人员在现场作业时，应遵守甲方的相关制度，由此带来的任何后果由乙方承担。

2、按合同第一条日常维护保养项目（内容）和要求对冷水机组进行维护保养,并对应建立维护保养和故障记录。

3、在合同有效期间，甲方冷水机组运行出现故障，乙方应在接到甲方报修通知3小时内到达现场（天气等不可抗拒因素延误除外）进行故障排除，直到恢复正常运行（设备零件损坏需要加工或订货除外）如乙方长时间未到达修复，影响甲方营运的损失、维修的费用等皆由乙方承担。

4、自行配备工作所需的工作及设备，在工作场地设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

5、随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况认真分析。

6、冷水机组容易损坏的常规电气配件由乙方免费提供。（包含电磁开关0.48-0.72A、时间继电器SW-03、电磁开关SW-03 2.8-4.2A、热继电器9-13A、中间继电器RM4CD-1、空气开关20A、保险丝1A、保险丝3A、熔断器LSDM385 3A）

7、乙方更换的零配件应当是原装、全新未曾使用过、且符合本合同项下制冷主机技术规格和质量标准的零配件，并保证一年质保期内的正常使用。

8、制冷期间，每个月对机组进行1次检查保养工作；机组停机期间，每月巡访机组情况不少于1次。

9、乙方负责委派技术员每年对甲方所有冷水机进行1次年度维保。

10、甲方授权乙方在其工作时发现需要进行修理或更换零件时，需征得甲方认可并同意，方可进行更换工作。由于乙方维护不当造成人员伤亡及设备损坏，其发生的费用由乙方承担。

11、未经甲方书面认可，乙方不得擅自将本合同全部或部分转包或分包给第三方。

12、从本合同签订之日起即开始进行设备主机保养、维护工作，包括检查、调整、维护合同内的设备及起动柜内的设备与装置、及所有控制指示零件。并定期检查、测试主机的功能及电器设备。

13、制冷主机设备每运行时间超过5000小时进行振动评估分析。

14、本合同乙方所述的服务内容不含甲方设备改造、更换、迁徙变动。

第六条 协议期限

本合同服务期限为自     年   月   日起至     年   月   日止。

本合同期满前一个月，甲、乙双方应就是否延长本合同期限进行协商；如达成一致，另行签署协议。

第七条 违约责任

一、一方当事人未按约定履行义务给对方造成人身伤害或设备所损坏的，应当承担赔偿责任。

二、一方当事人无法继续履行合同面需解约的，应当提前一个月通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金（因一方违约而导致另一方解除合同的情况除外）。

三、双方不就可能的间接损失向对方主张权利（间接损失包括但不限于营业损失、利润损失、精神损失、商誉损失等）。

第八条 合同的解除

一、一方未按合同要求履行的，另一方有权书面通知对方终止合同。

二、合同的终止不影响双方已发生的经济财务关系的清算及经济损失的索赔权利。

第九条 争议解决方式

本合同所引起的争议，双方友好协商解决。如协商不成，则提交甲方所在地人民法院诉讼。

第十条 附则

本合同自双方签字盖章生效，合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

附件与本合同具有同等的法律效力。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

授权代表人（签字）：                     授权代表人（签字）：

日期：                                   日期：

联系电话：                               联系电话：

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修  现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 服务承诺函

项目名称：杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件3 保密承诺函

保密承诺函

项目名称：杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修

中国重汽集团济南动力有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 技术规格偏离表

项目名称：杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

- 附件5 开标一览表

开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修 | 1 | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件6 投标函

投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件7 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 杭研试验室冷水机组2026年度维保及维修 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件8 分项报价表

分项报价表

| 标的名称 | 规格型号 | 规格型号 | 未税单价 | 含税单价 | 计量单位 | 数量 | 未税总价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机 | 30RB802A | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB802A | 维护费 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB672A | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB672A | 维护费 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB262G | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB262G | 维护费 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB522G | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB522G | 维护费 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 30XA冷冻油 |  |  | 桶 | 2 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 30XA油过滤器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 30XA干燥过滤器芯 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 维护费 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB522A | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB522A | 维护费 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB402A | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30RB402A | 维护费 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 30HXC润滑油 |  |  | 桶 | 2 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 30HXC内置油过滤器（带O环） |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 30HXC干燥过滤器芯 |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 30HXC外置油过滤器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 清洗冷却塔及其管路 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 清洗冷凝器 |  |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | 30XA1002G | 维护费 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | MAC450D5*3 | 开利标准30RB涡旋式风冷机组年度保养工序（含翅片清洗） |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 冷水机 | MAC450D5*3 | 维护费 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 制冷剂管道 | Φ38.1 | Φ38.1 |  |  | 米 | 25 |  |  |  |
| 制冷剂 | 13.6Kg/瓶/134A | 13.6Kg/瓶/134A |  |  | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 银焊条 | AG-65B/2.0mm | AG-65B/2.0mm |  |  | 根 | 30 |  |  |  |
| 氮气 | / | / |  |  | kg | 150 |  |  |  |
| 制冷剂 | R410a | R410a |  |  | kg | 110 |  |  |  |
| 水流开关 | LTP070/LTX-R35HE5E5CH5H/GSHP-C0960GG/YVAA0263 | LTP070/LTX-R35HE5E5CH5H/GSHP-C0960GG/YVAA0263 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 水温传感器 | 30RB060 | 30RB060 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 压缩机接触器 | 262GPT028/116B/FWRMC040G | 262GPT028/116B/FWRMC040G |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 压缩机 | 30RB262GPT028/116B | 30RB262GPT028/116B |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 电子膨胀阀 | 30RB262GPT028/116B | 30RB262GPT028/116B |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 控制板 | 30RB202C | 30RB202C |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 表冷器 | 30RB402GPT028/116H | 30RB402GPT028/116H |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 空调风扇 | 30RB262GPT028/116B | 30RB262GPT028/116B |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 未税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊说明 | 现场拆解费、吊装费、运输费、人员差旅住宿费及保险费均由中标方负责； 上述表格中数量为预估数量，按实际发生经双方确认后据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件9 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息完整填写，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 /  服务 / 维保服务”，业务主管部门选择“汽车研究总院”。

### 二、维护近三年财务指标

- 1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件10 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码为scm@2022或@2023

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情