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[bookmark: _Toc31012]第一章   招标公告（二次公告）
车桥公司装配区域作业环境提升技改项目冷水机组采购，招标人为重汽（济南）车桥有限公司。建设资金来自企业自筹，出资比例为 100% ，已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。
1、项目名称
项目名称：车桥公司装配区域作业环境提升技改项目冷水机组采购
项目编号：ZBGL2026060201
2、招标内容及质量要求
[bookmark: _Toc10030] 2.1招标内容：本次采购货物为装配区域作业环境提升技改项目驱动桥、主减速器装配区域制冷站及前桥装配区域制冷站内4台冷水机组，包括但不限于完成本次招标内容的制造、运输、指定地点卸货、指导安装、调试、使用培训以及售后服务（含终验收前的备品备件、易损易耗件更换及保养）、技术资料费以及质保期内的维修和自验收之日起1年免费维保等所有内容。主要货物清单如下表所示，具体设备数量及技术要求详见招标文件、图纸。
	[bookmark: _Toc11961]序号
	图号
	设备（材料）名称
	规格、型号（主要技术参数）
	单位
	数量
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	2639S-02aNTA
	磁悬浮变频离心式冷水机组
	制冷量:2110kW,COP≥6.4或IPLV≥8.5,变频启动,一级能效
蒸发器:承压1.0MPa,冷冻水流量362.9m[[3]]/h,压降≤78.5kPa,
接口管径DN250,供回水温度:7℃/12℃
冷凝器:承压1.0MPa,冷却水流量453.7m[[3]]/h,压降≤73.5kPa,
接口管径DN250,供回水温度30℃/35℃
冷机自带冷凝器在线清洗装置。机组保温采用橡塑保温材料.
设备自带配电柜控制柜，控制柜带计量功能
	台
	2
	驱动桥、主减速器装配区域制冷站

	2
	2639S-02aNTA
	高效变频水冷螺杆式冷水机组
	制冷量:930kW,COP≥6.2或IPLV≥8.1,变频启动,双压缩机,一级能效
蒸发器:承压1.0MPa,冷冻水流量160m[[3]]/h,压降≤69kPa,
接口管径DN250,供回水温度:7℃/12℃
冷凝器:承压1.0MPa,冷却水流量200m[[3]]/h,压降58kPa,
接口管径DN250,供回水温度30℃/35℃
,运行重量5.725t,设备自带在线清洁装置，自带配电柜控制柜，控制柜带计量功能
	台
	2
	前桥装配区域制冷站


[bookmark: _Toc13961]以上参数最终以招标技术要求为准。
所有投标均以人民币含税报价，税率为13%。
2.2质量要求：
所供货物符合国家及行业颁发的最新相关规范标准，达到招标人的设计要求并通过验收。
3、 主要商务条款
3.1付款方式：
半年期商业汇票（银行承兑汇票或商业承兑汇票）；
3.2付款比例：
设备到货后支付60%，终验收后支付支付30%，质保金10%（2年质保期满无问题后支付）；
3.3工期：
接招标方中标通知（电话、邮件、书面等形式均视作有效）之日起45个日历日内供货至项目工地。
注：潜在投标人可以竞报最短工期。
4、投标人资格要求
4.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，成立满三年，具有独立承担民事责任能力，注册资金不低于500万元。具有相应的生产资质、经营范围、产品业绩、具有相应的保障供货的产能、安装调试及售后服务的能力。
4.2投标人所投设备属生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有生产许可证或强制性认证证书（须出示有效期内的生产许可证或3C认证证书），所投标产品应具有在有效期内的节能产品认证证书（对应能效等级），冷水机组关键部件总成（如压缩机总成等）必须为自主生产或者世界知名品牌（须提供相关证明文件，采用其他知名品牌的，须提供压缩机原厂出具的压缩机质保证明文件；且投标方须出具质保承诺，承诺与原厂共同承担质保责任，在压缩机质保期及整机质保期内出现压缩机质量问题，投标方协调原厂或自行承担维修/更换）；
4.3自2023年1月1日以来不少于3项且单项合同额不低于100万元的冷水机组设备供货合同，以合同签订时间为准；
4.4财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年）要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明；
4.5公司信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
4.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权。
4.7本项目不接受代理商及联合体投标。		
4.8投标人没有被我公司列入黑名单。		
4.9投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
4.10法律法规对合格投标人的其他要求、规定。
5、报名方式及招标文件的获取
 凡有意参加投标者，请于2026年7月2日到2026年7月8日17:00（北京时间，下同），按照以下顺序及所列项相关资料的原件的扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录，所有文件要求字体向上，不允许横向扫描）
根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件-供应商注册）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件-供应商应标）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照下方资质文件组成准备资料并上传(资质标，要求做好目录），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。
报名时提供的资料不合格的会在系统被驳回，请及时及时查阅并补齐资料，不能按时补充资料的视为自动放弃本次投标。
请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
资质文件组成
（1） XXX公司XXX项目投标信息明细表（详见本公告附件1，注意要求附件1同时提供一份EXCEL格式，与上述PDF扫描件同时提交）
（2）投标方营业执照、生产许可证或强制性认证证书，节能产品认证证书（对应能效等级）及型式试验报告；
（3）满足4.3条件的业绩汇总表（附件2）及业绩合同原件扫描件（不少于三份）；
（4）投标单位资产情况汇总表，按照下述表格内容及顺序如实填写。填写的依据为经审计事务所审计并盖章的企业财务审计报告等相关资料，并将对应年度（2023-2025年，提供最近三年报告）企业财务审计报告扫描件附后，还应包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。注意没有投标单位资产情况汇总表或扫描件不清晰无法辨认则会影响报名成功；
如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。要求汇总表与报告数据一致。
	投标单位资产情况汇总表

	注册资金（万元）
	

	实收资金（万元）
	

	年度资产情况
	2023年
	2024年
	2025年

	流动资产（万元）
	
	
	

	非流动资产（万元）
	
	
	

	营业收入（万元）
	
	
	

	年底资产总值（万元）
	
	
	

	年底负债总值（万元）
	
	
	

	资产负债率（  %）
	
	
	

	净利润（万元）
	
	
	

	未分配利润（万元）
	
	
	

	营运资金
	
	
	

	（本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入
	
	
	


（5）信用中国截图；“中国执行信息公开网”截图；
（6）唯一的法人授权委托书及被授权人身份证复印件及近12个月投标单位缴纳的社保证明；
（7）公司简介：包括但不限于公司发展史、企业文化、企业性质、规模和实力、营业水平、技术人员情况、在建项目情况、企业荣誉及认证、企业优势等；
（8）联系人、联系方式、电子邮箱。
以上报名资料均要加盖公章。
报名同时请按照本公告附件《非生产供应商注册操作手册》及e采通首页《供应商用户手册》提示完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，供应商属性选择【非生产】、管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】；采购形式编号见本公告标题下方；经营概况“是否提供”原则上选择【能提供】，近三年财务数据为必填项，要求如实填写；配套能力的供货类别选择“工程建设-公用动能/建设工程”；账号信息不允许有任何空格且必须填写对公账号（不按要求填写的将影响投标保证金退还）。
e采通注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。
5.2招标文件获取：上述资格预审入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件。
5.3招标文件工本费：无。
5.4投标保证金金额、形式和递交：详见招标文件。
5.5中标服务费：无。

6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间详见招标文件。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7、招标公告发布媒介
本次公告同时在山东省阳光采购服务平台（供应商需同时在阳光采购平台进行注册，并在本公告要求的截止时间前搜索本项目报名）、中国招标投标公共服务平台及中国重型汽车集团有限公司网站上发布。
8、 联系方式
招 标 人：重汽（济南）车桥有限公司
地    址：济南市高新区华奥路777号
商务联系人、联系电话： 王会彭18815311573
技术联系人、联系电话：刘圆/13953178362

2026年7月2日 

附件1
	XXX公司XXX项目投标单位信息明细表

	序号
	报名单位名称
	投标品牌
	联系人
	手机
	邮箱
	注册时间
	公司详细地址
	注册资金
	近三年财务状况
（收入（万元）/资产负债率（  %））
	业绩    数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	

	1
	　例：xxx公司
	xxx　
	xxx
	136xxxxxxxxx　
	xxx
	2016　
	山东省济南市xx区xx街道xx号
	7000　
	1000/20%　
	1000/20%
	1000/20%
	X个　

	2
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　


注意：1000/20%仅为示例，意为20XX年收入1000万元，资产负债率20%，数据依据为报名单位提供的近三年财务审计报告数据，各报名单位务必确保数据真实及填写格式准确，如有不实之处一经核实将取消报名资格。



附件2
	近三年类似合同的业绩列表

	序号
	项目/合同
名称
	供货时间
	供货地点
	采购方
	合同额

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	数量不限，自行补充，能列尽列
	
	
	
	




附件3
[bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc3889][bookmark: _Toc20729][bookmark: _Toc9534][bookmark: _Toc25980]非生产供应商注册操作手册
e采通账号注册
投标人必须在报名时完成账号注册，注册成功后会收到短信通知，用收到的供应商账号和密码登录，请牢记。已注册过账号密码丢失的，用注册时的手机号登录，点击忘记密码，自行重新设置。已注册过账号登录时提示账号已注销的请联系招标人协调解决。
投标单位名称带有括号的，应确保括号的样式（区分英文或汉字输入法）与银行预留的、e采通注册的完全一致，不一致的请自行在e采通中修改，否则影响后续退保证金及付款。
各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。


供应商注册
归口部门选“技术改造部”
浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1. 点击立即注册
新用户注册前请务必仔细阅读系统中的供应商用户手册，根据手册提示进行操作，见下图所示
[image: IMG_256]
2.     填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.     注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.     点击新增
[image: descript]
5 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: descript][image: descript][image: descript]



附件-e采通登录界面
1）功能简介
此页面用于进行账号登录，找回密码。
2） 界面如下
[image: 7]
3）页面规则
重置密码：对于新注册的供应商，审批流程结束之后e采通系统会发送短信到注册的收据号上，会告知登录账号和密码，账号为供应商注册完成后发送到手机上的账号密码。登录系统之后，立即绑定手机号，后续所有的密码重置都可以在登录界面点击忘记密码按钮，验证手机号码进行重置！
如果供应商从未在系统内注册，此时认为是新供应商注册，需要点击“立即注册”按钮，用自己的手机号码登陆系统，进入系统之后点击供应商中心——》供应商注册，填写供应商注册信息，注意此时需要尽量把所有信息都维护完整，才可以提交成功，如果点击提交系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。
附件-供应商注册
1）功能简介
此页面用于进行供应商注册
2）界面如下
[image: 8]
3）页面规则
点击新增按钮进入注册界面，如果点击提交，系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。
注册信息的字段：尽量把所有信息都填写完整，
1. 统一社会信用代码字段，是供应商的唯一标识字段，没有校验规则，如果系统报统一社会信用代码重复则说明此供应商已经在e采通内存在，请咨询对应的采购工程师账号密码。
2. 采购形式编号和投标项目名称、近三年财务指标情况，对于非生产类供应商都是必填项。
3. 营业执照有效结束日期目前限制在当前日期及之前，应该限制在当前日期之后，最大允许“9999-12-31”，即代表永久有效。
4. 提交成功之后进入审批流，每个节点都会由1个或多个负责人审批，提交之后需要随时关注审批进度，被驳回的需要修改后重新提交信息。审批流程全部走完结束之后，且有短信通知供应商才算注册成功。
5. 点击“查看”按钮可以进行查看注册信息，供应商提交注册之后想查看审批进度，可以点击此按钮。
各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

附件-供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
e采通发布招标文件后，根据项目编号搜索本项目并点击应标，上传文件之后点击提交。
此处应标为线上资格审查环节，不是投标环节，不需要上传投标文件。投标单位应尽快应标以验证e采通账号是否可以正常使用，账号异常的请按下述提示修改账号后提交应标资料，应标审核通过后方可进入投标环节，逾期不应标的无法参与投标。
[image: ]
注意：
此处如果出现“请到供应商基本信息界面，编辑补充提供财务数据再参与招投标！”提示，则说明供应商基本信息缺失财务数据，重汽财务部门和采购中心要求必须提供财务数据才可以参与招标（极特殊情况无法提供财务数据的请联系采购中心李晓斌+86-17860603455  ）
补充信息请到供应商中心——供应商变更任务——发起变更，进入信息填写界面，有①基本信息变更②供货类别变更③供货类别变更，选择《是否提供？一般是提供》，此处如果选择“否”系统则允许不提供财务数据的情况下参与应标，但是必须要先和采购中心联系，且此时提交的流程财务数据是不显示的且为空的，慎重。
按要求填写财务数据，财务数据除长期借款、短期借款、对外担保金额可以为0其他数据不允许为空，全部信息补充完整（上面其他的名称、地址、等等其他数据不变更不需要填写）之后选择采购工程师提交，经过审批后后才可以参与招标。
但是注意，如果您无法选择采购工程师，采购工程师可选为空，则说明您家缺失供货类别信息，请退出界面后重新发起优先走供货类别变更增加供货类别！！！审批通过之后再走基本信息变更补充财务数据。截图路径如下
[image: ]
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第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc5184]投标人须知前附表
本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。
	[bookmark: _Toc346372875]序号
	内容

	说明

	1
	项目名称：车桥公司装配区域作业环境提升技改项目冷水机组采购
项目编号： ZBGL2026060201

	2
	招标人名称：重汽（济南）车桥有限公司
项目地址：济南市高新区
商务联系人、联系电话： 王会彭18815311573
技术联系人、联系电话：刘圆/13953178362

	3
	资金来源：企业自筹，已落实；

	4
	4.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，成立满三年，具有独立承担民事责任能力，注册资金不低于500万元。具有相应的生产资质、经营范围、产品业绩、具有相应的保障供货的产能、安装调试及售后服务的能力。
4.2投标人所投设备属生产许可证管理的或须具有强制性认证证书的，应具有生产许可证或强制性认证证书（须出示有效期内的生产许可证或3C认证证书），所投标产品应具有在有效期内的节能产品认证证书（对应能效等级），冷水机组关键部件总成（如压缩机总成等）必须为自主生产或者世界知名品牌（须提供相关证明文件，采用其他知名品牌的，须提供压缩机原厂出具的压缩机质保证明文件；且投标方须出具质保承诺，承诺与原厂共同承担质保责任，在压缩机质保期及整机质保期内出现压缩机质量问题，投标方协调原厂或自行承担维修/更换）；
4.3自2023年1月1日以来不少于3项且单项合同额不低于100万元的冷水机组设备供货合同，以合同签订时间为准；
4.4财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年）要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明；
4.5公司信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
4.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权。
4.7本项目不接受代理商及联合体投标。		
4.8投标人没有被我公司列入黑名单。		
4.9投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。
4.10法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

	招标文件的答疑、澄清和修改

	5
	提交疑问时间：2026年  7  月 9 日17时00分前；
提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发邮件至liuyuan@sinotruk.com并电话联系工作人员查收（刘圆；联系方式：13953178362），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件并备注联系人及联系方式。
注：招标文件商务部分为实质性条款，不响应视为无效投标。如果投标人对招标文件商务、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。

	6
	领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年  7  月  10  日17时00分前；
答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱。

	投标文件

	7
	“投标文件组成”详见“投标人须知”第9条。

	8
	投标人需同时递交纸板投标文件及在重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/上传电子标书纸版投标文件份数：技术标书、商务标书各一式3份，各正本1份、副本2份，资格审查文件一份；开标一览表一式2份。

	9
	9.1纸版投标文件密封：
技术标书、商务标书分别单独密封；开标一览表需准备一式二份，并单独密封；
9.2投标文件的标记
应在封面明显处注明以下内容：
1) 项目编号、项目名称、技术标书或商务标书，加盖公章
2）每一密封件在封口处注明“于    年  月   日  时  分之前不准启封”字样。3) 投标人名称（加盖公章）、地址、固定电话、授权人手机号
4）每一密封件在封口处注明“于    年  月   日  时  分之前不准启封”字样。

	
投标保证金及投标有效期

	10
	1、投标保证金的形式：电汇或网银（从投标人基本账户转出）或银行保函；
2、投标保证金的金额：人民币20000元（贰万元整）
开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司
开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行
银行帐号：37001616508050150300
开户行行号：105451000362
3、保证金截止时间：2026年  7  月  13  日9时00分前
4、供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。保证金未按上述规定缴纳的，视为自动放弃投标资格。
特别提醒：
投标人原则上应以提交银行投标保函或从银行基本账户转账的方式缴纳投标保证金。投标人提交银行投标保函的，应在开标时提交投标保函正本（若有，需单独密封），该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求
5、按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标单位自定标之日起最长约60天，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待按合同工期供货经验收完成且无质量问题后退还。
请各投标单位知悉且视为认同此条款。

	11
	投标有效期：自开标之日起90日历天

	投标文件的递交

	12
	投标人应在e采通平台进行应标，应标截止时间为2026年  7  月  8  日17:00:00精确到秒，逾期将无法应标，视为报名不成功，无法参与投标。请自行掌握时间安排，避免无法应标。
投标文件递交截止时间：2026年  7  月  16  日上午9:00（北京时间）。
纸版投标文件递交地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦 1307 会议室。
同时，投标人须在投标截止日期前将电子标书上传到重汽e采通平台https://ecaitong.sinotruk.com:8012/，操作方式详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。
注意：投标人必须在报名时根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册，注册成功后进入“招投标中心-非生产类招投标-供应商应标”，上传资格审查资料后通知招标联系人。

	12
	投标文件递交地点：济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦 1307 会议室

	开标

	13
	开标时间：同投标文件递交截止时间。
开标地点：同投标文件递交地点，开标时投标人需到现场递交纸版投标文件，同时登录重汽e采通平台进行技术澄清及报价澄清。

	14
	开标资格审查资料：
重汽e采通平台应标成功后，2026年  7 月  16  日9:00前，进入“供应商投标”环节，上传投标文件（含资格审查文件、技术标书，商务标书），资格审查文件请按以下顺序，每页均加盖公章，文件统一名称为“xxx项目资格审查文件”：
（1） 营业执照；
（2）法人授权委托书（格式见附件1）及被授权人身份证原件及被授权人近6个月在本投标单位的社保证明；如法定代表人参加，须提供法定代表人的身份证原件；
（3）同类项目业绩合同；
（4）信用中国网站截图；
（5）企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明；
（6）投标方营业执照、生产许可证或强制性认证证书，节能产品认证证书（对应能效等级）及型式试验报告；
（7）2023、2024、2025共三年的第三方审计报告及投标单位资产情况汇总表（填写的依据为经审计事务所审计并盖章的企业财务审计报告等相关资料，并将对应年度（2023-2025年）企业财务审计报告扫描件）。
（8）在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；
（9）投标保证金信息（附件十四）
注：资格审查未通过，不会进入技术和商务开标；

	

	15
	评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和招标人代表等三人或以上单数。

	16
	评标方法：具体详见第三章评审方法。

	授  予  合  同

	17
	在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。

	相关费用

	18
	无

	其他

	20
	交货期：自接到中标通知之日起，45个日历日之内交货至项目工地，使设备正常安装。
（投标人可在满足上述总工期最短时间基础上竞报）

	21
	质保期：自设备验收文件最终签署之日起2年。
（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报）

	22
	1、 合同价款的结算方式：半年期商业汇票（银行承兑汇票和商业承兑汇票）
2、合同价款的支付：
2.1合同总价款为     元人民币（大写：    ），该价款为包含13%增值税的总价款，其中不含税价款为    元，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。卖方因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
2.2本合同设备（材料）全部到齐，按照《甲供材管理办法》办理进场验收，卖方填写完成《甲供材料（设备）交接单》并经买方、监理单位、施工总承包单位签字确认后，根据《甲供材料（设备）交接单》买方确认的实际供货数量，按照本合同约定的固定单价经双方确认一致，确定最终合同结算总价。该价格包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费，卸至甲方指定位置）、设计、制造、指导安装、调试、验收、培训、技术及售后服务费（含终验收前的备品备件、易损易耗件及更换）、技术资料费等所有费用的总和。 
2.3合同价款的支付：
（1） 合同生效，合同设备到货且无质量问题并经甲方确认后，卖方提交金额为到货价款60%（含税）的收据原件及相应金额的增值税专用发票，经买方依照财务制度审核无误后支付至到货价款的60%作为本合同的到货款。
如因现场建设实际进度等原因设备分批到货，在买方同意的前提下可分批支付相应已到货批次的到货款，本合同分批支付次数最多不超过2次。
（2） 设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格并完成甲供材结算后，（合同额发生变化的需签订补充协议），支付至最终合同额的90%，卖方提交与付款含税金额一致的收据原件及及合同剩余未开金额的增值税专用发票（税率13%,正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后支付。
如因实际建设进度等原因设备分批到货及分批投入使用周期间隔较长，在买方同意前提下，可以分批办理结算手续并分批支付验收款，本合同分批支付验收款次数最多不超过2次。
（3）最终合同总价款的10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满（质保期2年）后，卖方向买方提交金额为最终合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位或设备管理单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除直至消除质量问题。
除预付款外，买方支付货款时间为收到卖方支付申请会签表并确认无误、开票挂账一个月后支付。
以上付款金额均为含税金额。

	23
	1、 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件）招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。
2、中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，培训时间和培训次数不限，随时满足买方使用需求直至买方满意。
3、中标方应在中标通知书后15日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。
4、招标文件中以及技术要求中与本附表不一致的，以本附表约定要求为准。
5、进入重汽所有厂区的物流车辆必须为重汽品牌，无条件严格遵守厂区人员车辆进出管理规定。
6、中标方应与本项目配套安装工程施工方（由招标人另行组织招标）密切配合，做好指导安装配合及后续调试验收工作，直至最终通过招标人验收的各项工作。
7、中标人应在设备验收移交前，提供简介明了易操作性的空调系统运行维保手册，涉及按每天每月每季巡检、维保、易损件更换等内容。
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详见投标人须知前附表第2项。
[bookmark: _Toc352332852][bookmark: _Toc346372878][bookmark: _Toc346306731]2.   代理机构
[bookmark: _Toc352332853][bookmark: _Toc346372879][bookmark: _Toc346306732]无。
3.   合格的投标人
详见投标人须知前附表第4项。
[bookmark: _Toc352332854][bookmark: _Toc346372880][bookmark: _Toc346306733]4.   投标费用
无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。
5.  招标文件费用（标书费）
免费。
[bookmark: _Toc21368]二、招标文件
[bookmark: _Toc346306735][bookmark: _Toc346372882][bookmark: _Toc352332856]6.   招标文件组成
本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。
[bookmark: _Toc346306736][bookmark: _Toc352332857][bookmark: _Toc346372883]7.   招标文件答疑
投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第5项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第6项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。
[bookmark: _Toc346306737][bookmark: _Toc346372884][bookmark: _Toc352332858]8.   招标文件澄清和修改
8.1  招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。
8.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标人可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。
8.3  投标人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。
[bookmark: _Toc1350]三、投标文件编写
[bookmark: _Toc212369513][bookmark: _Toc92678114]9、投标文件组成
[bookmark: _Toc212369515][bookmark: _Toc212369516]投标文件包括纸版投标文件及电子版投标文件，其中纸版投标文件需在开标前递交到开标地点，电子版投标文件需在开标后按步骤上传应标。
纸版投标文件包括技术标书和商务标书，电子版投标文件包括资格审查文件、技术标书和商务标书，在重汽e采通平台“投标”时上传，完成审核。
纸版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致，如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标方对纸版标书做出修正。
投标文件必须按照9.1及9.2条技术标书及商务标书所列的各项顺序及要求体现的内容进行编写和装订，因技术标和商务标分别评审，故不按以上要求编写装订及有缺项漏项的将会影响评标得分。
9.1技术标书
（1） 技术参数对比表（格式详见附件一）；
（2） 投标设备配置明细表（格式详见附件二）；
（3）供货周期，提供详细的生产制造、供货及指导安装调试验收计划，有详细的确保满足基本供货期要求的措施说明及证明材料，技术标书中无上述内容不得分；
（4）质保期及售后服务：质保期满足招标文件要求，具有详细的售后服务保障措施，售后服务体系完整的措施说明及证明材料，项目所在地有相应的的专业售后服务能力，在满足上述基本要求的前提下的实际质保期（须与商务标书开标一览表中的质保期一致，如不一致，以开标一览表中的质保期为准），技术标书中无上述内容不得分；
（5）投标人所投标产品应具有生产许可证或强制性认证证书（须出示有效期内的生产许可证或3C（CQC）认证证书）、型式试验报告；（技术标中未能提供且经技术答疑澄清后依然不能提供的将作废标处理）；
（6）产品的检测、检验报告复印件（权威部门出具）；
（7）产品设计、制造、指导安装实施方案；
（8）按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件；
（9）ISO9001、ISO14001认证证书质量体系认证证书；
（10）有效期内的生产许可证（实行生产许可制度的企业提供）；
（11）投标单位针对本次项目提出合理化建议；
（12）设备质量承诺函、服务承诺函（格式详见附件十一、十二）；
（13）同类项目业绩合同；
（14）投标人需提交的其它资料，如冷水机组关键部件总成（如压缩机总成等）采用其他知名品牌的，须提供压缩机原厂出具的压缩机质保证明文件；且投标方须出具质保承诺，承诺与原厂共同承担质保责任，在压缩机质保期及整机质保期内出现压缩机质量问题，投标方协调原厂或自行承担维修/更换。
[bookmark: _Toc212369518]9.2商务标书（9.2.1必按照顺序编写）
[bookmark: _Toc212369514] 9.2.1商务部分：
（1）投标函；
（2）开标一览表；
（3）投标分项报价表；
（4）投标报价明细表；
（5）货物说明一览表；
（6）商务条款偏离表；
（7）税务部门开具的依法缴纳税收的证明；
9.3资格审查文件（加盖公章的复印件或扫描件）：
要求同投标人须知前列表14
注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。
10、投标内容填写说明
10.1 投标文件按统一格式填写，装订成册（详见投标人须知前附表第9、10项）。
10.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
[bookmark: _Toc212369519]11、投标报价
11.1本次采购内容包含招标文件设备清单中所有设备及其附件的制造、运输、指定地点卸货、指导安装、调试、验收、使用培训以及质保期内的维修、保养等所有内容，所有投标均以人民币报价且为含税价，本项目税率13%。
[bookmark: _Toc346306744][bookmark: _Toc352332865][bookmark: _Toc346372891]11.2 投标人要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。
11.3 对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。
11.4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。
11.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。
11.6 单独密封的“开标一览表”与投标文件正本不符，以“开标一览表”为准。
11.7 投标人须提供分项单价和报价总价，单价和总价不符，以总价为准，根据总价修正单价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。
11.8 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。
11.9 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。
11.10 最低报价不能作为中标的保证。
11.11易耗易损件清单及单价，不计入总价。设备终验收合格前期间发生的易耗易损件（若有）由中标人免费提供，综合考虑到投标报价中。验收合格后向中标人采购的易耗易损件不得高于易耗易损件清单所列单价。
11.12 进入商务标后采用多轮报价的方式，澄清总价，最终分项单价按照最终报价和投标报价等比例下浮。商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。 
注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。
11.13 纸版标书和电子标书不一致的，以电子标书为准。
12.  投标文件签署
12.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件正本及各附件（副本的签署不做强制要求，可以是正本的彩印件，但是必须加盖投标人单位公章）。否则，其投标文件按无效投标处理。
12.2 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。
[bookmark: _Toc346372892][bookmark: _Toc346306745][bookmark: _Toc352332866]13.  投标文件密封和标记
13.1投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第9项，投标人应在每一份投标文件（技术标书及商务标书）右上角上注明“正本”或“副本”字样。
13.2投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表第9项。
[bookmark: _Toc346306741][bookmark: _Toc346372888][bookmark: _Toc352332862][bookmark: _Toc346306746][bookmark: _Toc352332867][bookmark: _Toc346372893]14.  投标文件装订
详见投标人须知前附表第11项。
15.  投标保证金
15.1投标人应按前附表第11项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。
15.2如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：
1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；
2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3）与招标人、其他投标人恶意串通的；
4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；
7）法律法规和招标文件规定的其他情形。
8）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；
9）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
10）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；
11）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
15.3保证金的退还：
[bookmark: _Toc346306747][bookmark: _Toc352332868][bookmark: _Toc346372894]详见投标人须知前附表第11项。
16.  投标有效期
16.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表13项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。
16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc23065]四、投标文件递交
[bookmark: _Toc346306749][bookmark: _Toc346372896][bookmark: _Toc352332870]17.  投标文件递交时间和地点
17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标人须知前附表第14项。
17.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。
17.3 招标人不接收投标截止时间后送达的投标文件。
[bookmark: _Toc346372897][bookmark: _Toc346306750][bookmark: _Toc352332871]18.  投标文件签收
18.1 投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc346306751][bookmark: _Toc352332872][bookmark: _Toc346372898]19.  投标文件修改与撤回
19.1 纸版和电子版投标文件有做修改的，必须保证修改内容一致。
19.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。
19.3 投标截止时间后不能对投标文件做修改。
19.4投标有效期内不得撤回投标。
[bookmark: _Toc8023]五、开标与评标
[bookmark: _Toc346306753][bookmark: _Toc346372900][bookmark: _Toc352332874][bookmark: _Toc212369527]20.  开标及评标
[bookmark: _Toc92678127]本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，通过资格审查后，采用技术标和商务标分别开标的模式。
一、开标形式：
现场和重汽e采通同时开标。
二、开标程序
1. 通过“应标-资格审查”的单位进入投标环节，投标人在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
2. 投标截止时间前准时进入开标现场，投标人登录重汽e采通，按照主持人要求及顺序进行操作按（操作详见《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用） 》），迟到按弃标处理。
3. 投标人在e采通查阅开标纪律并确认；
4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名投标人是否到场；
5. 主持人当众开标，宣读投标人名称、项目名称、投标报价、工期等其他内容；
6. 进入评审环节，专家组根据评标办法对技术标、商务标进行评分，需要技术澄清的，通过重汽e采通填写技术澄清。然后对所有投标单位进行综合评审，招标人有权根据项目情况，采取多轮谈判模式，最终根据综合得分确定各投标人排序，原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。技术分数低于70分无法入围到商务标。
根据最终有效综合得分由高到低进行排序，综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推，综合得分最低者排名最后。最终综合得分第一的推荐为拟中标人，但是报价明显低于成本的除外。
7. 进入商务标后，除专家组要求对技术进行澄清外，不允许投标人自行澄清和更改技术方案，不允许投标人通过降低技术配置的方式降低报价，否则一律按照报价无效处理。商务标采用多轮谈判报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，投标人在重汽e采通进行提报报价（注意报价单位均为万元）。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。 
8. 注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。
9. 原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。
以上步骤全部结束后，本次招标过程全部结束。
注意：每一轮技术澄清和商务澄清均要在重汽e采通上提交，均有时间限制，精确到秒，到点后未能提交的按无效处理。
投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。
21、评标委员会
评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。
[bookmark: _Toc92678128][bookmark: _Toc212369528]22、评标原则
[bookmark: _Toc212369529]“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：
22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；
22.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。
22.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。
22.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。
[bookmark: _Toc15658]六、授予合同
23.定标
23.1招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查。
23.2最终审查的对象是招标项目的中标候选人。
23.3最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、安装方案、调试方案、技术状况、生产条件、产品质量、交付时间、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。
23.4最终审查的方式：
对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。
23.5接受最终审查的中标候选人，必须如实回答招标人的询问并受理招标人的考察，并提供产品检测报告(复印件加盖公章)、主要设备的生产许可证或强制性认证证书。
23.6通过对中标候选人的最终审查确定中标人。
24.招标人在授标时有变更数量的权利。
在向投标人授予中标通知书时，在保证采购设备规格型号不变的前提下招标人有变更数量的权利。
25.招标人有接受和拒绝任何一个或所有投标的权利
招标人和买方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
26.中标通知
26.1确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。
26.2中标通知书将是合同的组成部分。
27.签订合同
27.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。
27.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
27.3合同以双方最终签署的版本为准。
27.4招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。
[bookmark: _Toc500420293][bookmark: _Toc500420375]
[bookmark: _Toc12540]七、废标及终止招标
28.废标
28.1投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
（2）投标人在报价有效期内撤回投标；
（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；
（5）投标人串通投标；
（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（7）样品不满足招标文件规定的（若招标文件约定提供样品）；
（8）按照12.1条约定无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；
（9）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；
（10）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
（11）不同投标人的投标文件相互混装的；
（12）不同投标人委托同一人投标的；
（13）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；
（14）不响应招标文件付款方式、供货时间、安装时间、质量要求、质保期等实质性内容的；
（15）投标报价内容中有重大缺项漏项的。
（16）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。
（17）中标人不按规定签订合同；
（18）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（19）投标人被举报，检举，并经招标方查实无误的；
（20）法律、法规规定的其他情况。
29.终止招标
29.1出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）有效参与投标的单位不足三家以上的。
（5）招标人认为其他应终止招标的情形。
（6）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。
[bookmark: _Toc27606]八、相关费用
本项目招标相关费用详见投标人须知前附表第19项。
[bookmark: _Toc15809]九、解释权
本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
[bookmark: _Toc12362]十、其他
需对“投标人须知”正文进行补充和修改的内容详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc4296]十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则
无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
[bookmark: _Toc13362]
第三章  评标方法

本次评标采用技术标和商务标同时开标、技术标、商务标综合评标的模式。由评标专家组对所有投标方的技术标和商务标进行综合评定和打分，招标人有权根据项目情况，采取多轮谈判模式，最终根据综合得分确定各投标人排序。
综合得分=技术标得分*0.4+商务标得分*0.6
原则上按照综合得分最高分确定推荐中标人，对未中标单位不做任何解释。
评分细则如下：
	一、技术标（满分100分）

	得分项
	评审内容（共100分）

	技术标
（100分）
	综合技术性能参数
30分
	综合技术性能参数
根据所投标产品的实际各项技术参数及综合技术参数对招标文件要求技术参数的符合及响应程度，分为优秀、符合、基本满足三个等级（重要技术参数不满足且有重大偏差的此项得0分），分别酌情赋分，其中：
优秀得20-30分；
符合得10-20分；
基本满足得0-10分。

	
	配置方案
20分
	配置方案：
根据所提供设备配置方案（满足设计参数前提下的关键零部件总成、主要配件、材料等的选型及品牌）分为高中低三个等级，其中：
配置较高得14-20分；
配置中等得7-14分；
配置较低得0-7分。

	
	生产制造水平10分
	根据技术标书中的产品设计、制造、（指导）安装实施方案，对生产制造能力、工艺水平、现场安装服务、现场配合等进行赋分，根据实际情况酌情得0-10分；

	
	供货周期
10分
	能提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料，根据实际情况酌情得0-10分；
无上述内容不得分。

	
	质保期及
售后服务
10分
	根据投标文件中关于质保期及售后服务部分的表述，应包含详细的售后服务保障措施，售后服务体系完整，项目所在地有相应专业售后服务固定场所及人员情况，按照上述综合表述内容酌情得0-10分，技术标书中未体现此内容不得分。

	
	较大业绩
20分
	投标人每有一项较大业绩得4分，最多得20分(必须提供合同原件,否则不得分)。

	二、商务标

	商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分
综合得分=技术标得分*0.4+商务标得分*0.6（最终得分小数点后保留2位有效数字）





注：1、投标人技术标得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留2位有效数字。
2、 本评分细则所指较大业绩是指自2023年1月1日至今单项合同额不低于300万元，冷水机组采购合同。（必须为投标方业绩，必须提供合同原件否则不加分）。
3、 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，评标委员会按照最终综合得分由高到低的次序排列，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时由招标人自行确定排序。
4、招标人有权根据项目情况，采取多轮谈判报价模式。除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，投标人在重汽e采通进行提报报价。

第4章 [bookmark: _Hlk42755970][bookmark: _Toc29626][bookmark: _Toc518655787][bookmark: _Toc283814116]
 技术规格及技术要求
本次采购货物为车桥公司装配区域作业环境提升技改项目4台冷水机组，包括但不限于完成本次招标内容的制造、运输、指定地点卸货、指导安装、调试、使用培训以及售后服务（含终验收前的备品备件、易损易耗件更换及保养）、技术资料费以及质保期内的维修和自验收之日起1年免费维保等所有内容。主要货物清单如下表所示，具体设备技术要求详见下文及图纸。
	序号
	图号
	设备（材料）名称
	规格、型号（主要技术参数）
	单位
	数量
	备注

	1
	2639S-02aNTA
	磁悬浮变频离心式冷水机组
	制冷量:2110kW,COP≥6.4或IPLV≥8.5,变频启动,一级能效
蒸发器:承压1.0MPa,冷冻水流量362.9m[[3]]/h,压降≤78.5kPa,
接口管径DN250,供回水温度:7℃/12℃
冷凝器:承压1.0MPa,冷却水流量453.7m[[3]]/h,压降≤73.5kPa,
接口管径DN250,供回水温度30℃/35℃
冷机自带冷凝器在线清洗装置。机组保温采用橡塑保温材料.
设备自带配电柜控制柜，控制柜带计量功能
	台
	2
	驱动桥、主减速器装配区域制冷站

	2
	2639S-02aNTA
	高效变频水冷螺杆式冷水机组
	制冷量:930kW,COP≥6.2或IPLV≥8.1,变频启动,双压缩机,一级能效
蒸发器:承压1.0MPa,冷冻水流量160m[[3]]/h,压降≤69kPa,
接口管径DN250,供回水温度:7℃/12℃
冷凝器:承压1.0MPa,冷却水流量200m[[3]]/h,压降58kPa,
接口管径DN250,供回水温度30℃/35℃
,运行重量5.725t,设备自带在线清洁装置，自带配电柜控制柜，控制柜带计量功能
	台
	2
	前桥装配区域制冷站


备注：
1. 所有设备能效等级达到国家标准1级及以上。
2. 本项目所投设备的电机功率≥7.5kw，必须选用一级能效。电机功率＜7.5kW，优先选用一级能效。并需提供相应证明材料。

变频水冷螺杆式冷水机组技术要求

1水冷螺杆机组通用要求
1.1水冷螺杆机组的执行及验收标准
标准规范及技术文件，涉及其它适用的国际标准、国家标准、行标及制造厂标准，供方应提交给买方，由买方确认。
可参考的执行标准、规范如下：
蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组	                                       GB/T18430.1-2024
蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法    GB/T10870-2014
制冷和供热用机械制冷系统安全要求	       GB/T9237-2001
制冷试验装置	GB/T 7941-2019
制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范   GB50274-2010容积式冷水（热泵）机组	                      JB/T4329-1997
容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求	       JB/T8654-1997
热交换器	                             GB/T 151-2014
压力容器	                              GB150.1-4-2024
固定式压力容器安全技术监察规程          TSG 21-2016
制冷设备通用技术规范	                           GB/T9237-88
制冷装置用压力容器	                        NB/T47012-2020
热泵和冷水机组能效限定值及能源效率等级	        GB19577-2024
旋转电机定额与性能	                           GB755-2025
电力装置的电测量仪表装置设计规范	           GB/T50063-2017
自动化仪表工程施工及质量验收规范	             GB50093-2013
1.2 外观
水冷螺杆机组外表不得有影响强度和外观质量的裂纹、气孔、疏松、缩孔等铸造缺陷，铸件表面应光滑、平整，焊缝、铸造不平应打磨均匀。
1.3 油漆
水冷螺杆机组外表面油漆应符合相关规定，颜色均匀，不得有起泡、刷痕、桔皮等现象；外表采用表漆，过流部分应涂有防锈底漆；标牌及转向牌不得涂漆。
1.4 清洁度
水冷螺杆机组外表及流道内部应清洁,不得有铁屑、其它附着物及较大的异物。
1.5 铭牌
水冷螺杆机组(标牌)应符合GB/T13306中规定，设备型号、名称、名义制冷量、额定电压、额定频率、额定功率、制冷剂名称及充注量、机组外形尺寸、机组总重量、制造厂名称和商标、制造年月及产品编号等。
以上检验应均有记录，如发现问题应及时与制造厂商联系解决。
2 技术要求		
2.1水冷冷水机组技术要求
（1）总体技术要求
A.所有设施均不得设置机械、电气、软件等人为锁机装置.
B. 机组制冷量：制冷机组在设计工况下，无冷量负偏差,冷量正偏差＜5%。
C. 机组冷量能够在15%-100%范围内无级调节。
D.投标机组国标工况下能效等级达到1级及以上，提供可供现场选型核实的AHRI电脑选型报告。
E. 机组应包括（但不限于）：螺杆压缩机、制冷剂、蒸发器、冷凝器、节流装置、制冷剂系统、控制系统(包括显示屏)、启动柜、控制柜。
F. 所有设备都应在设备制造商工厂装配、接线，并随同所有的启动装置、控制器、安全装置等一同运输。
G. 本技术要求为基本要求，允许有利于机组运行高于本要求的技术参数。
（2）压缩机部分
A. 压缩机采用半封闭式或全封闭螺杆压缩机。
B. 原则上压缩机和主机为同一品牌，以保证机组稳定性和售后维护及时性。
C.压缩机的电动机是鼠笼感应式电动机，防护等级达到IP54，绝缘等级达到F级；对于半封闭式电动机应采用制冷剂吸气。
D.双螺杆压缩机转子包括两个互相啮合的阴、阳螺旋转子，位于定子壳体内的吸气口和排气口。转子制件须在125%超速运行下通过静力与动力的平衡试验，并有足够的刚度以防正常转速运行时产生之振动。
E.轴承采用SKF、NSK、FAG、NTN国际知名品牌。
（3）蒸发器部分
采用高效满液式或降膜式蒸发器，外壳采用优质碳钢板制造，换热管采用优质高效换热铜管。铜管以机械胀管法固定在管板上。可以单独更换而不会对相邻换热管产生影响。进出水口采用卡箍连接或法兰连接。换热器外表以阻燃、防水的隔热的19mm以上厚优质橡塑保温材料，所有保温及隔热材料符合国家标准。
（4）冷凝器部分
冷凝器采用壳管式冷凝器，外壳采用优质碳钢板制造，换热管采用优质高效换热铜管。铜管以机械胀管法固定在管板上。铜管可以单独更换而不会对相邻换热管产生影响。进出水口采用卡箍连接或法兰连接。
（5）节流部分
节流装置能够根据建筑物中的负荷的变化，调整制冷剂的供液量，冷冻水的出水温度精度满足要求，同时保证稳定的过热度。
（6）冷媒
机组冷媒应采用R134a或其它环保冷媒。
（7）噪音
A.机组噪音应符合国家相关标准，整机噪音宜小于85分贝；
B.投标人在提供机组设备时，必须提供足够的满足设备正常运行所需要的冷媒。
（8）制冷效率
A.提供机组国标工况满负荷能效比，并提供获得AHRI认证的选型报告。
B.提供机组30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%负荷时的运行状况参数，要求提供相关AHRI选型报告或其他权威计算依据，并尽可能配套提供部分负荷运行时的相关曲线图。
（9）润滑油系统
压缩机润滑应有油泵或其它供油措施，保证为轴承等提供润滑所需的润滑油。
（10） 控制系统：
机组厂家应配合自控系统厂家实现自动控制的相关技术和要求。
A. 机组的运行过程由微机控制，应具有自动和定时开关机功能，并根据负载变化而自动控制机组的运行，同时自动纪录机组的运行状况。
B. 机组应能实现与系统内其它设备如冷水泵、冷却水泵、冷却塔等的联锁与联动控制。支持机房群控系统，实现分台优化控制。
C. 系统应有完整的故障自动保护\报警和自动诊断功能，并能自动记录、存储、显示10条故障与报警信息。
D. 安全保护和报警至少应包括以下几条内容：电动机电流过载保护：电源缺相、相序保护；电压过低或过高保护；冷凝压力高保护；蒸发压力低保护；防止压缩机频繁启动保护；冷水、冷却水断流保护；润滑系统需有故障停机时的紧急供油系统；油压差压力低保护等。
E. 控制柜微电脑显示屏要求可远传功能并具有中文显示：包括但不限于以下内容：冷冻水的进、出水温度、冷却水进出水温度、冷凝和蒸发压力、油温、额定运行电流、运行时间（启、停累计时间、累计运行时间）、冷凝和蒸发的温度、显示报警、历史运行数据等。
F. 显示屏采用彩色液晶触摸屏。
G. 控制系统应具有多级密码功能，防止误操作。
H. 机组应采用并提供开放式通讯协议，具有RS485通讯接口，并能支持Modbus标准通信协议。

3 检验
投标人对所提供的所有冷站设备进行检验，检验内容和项目应按相关的规定进行。
3.l 常规检测与试验
冷水机组在生产制造过程中，应当按照国家和行业规范、标准包括但不限于以下各项进行检测与试验：
A.冷水机组在生产制造过程中，应对原材料材质、成份进行必要检测；
B.外购的成品、半成品性能符合性检测；
C.焊接件的焊缝无损检测；
D.承压压部件的气密性、真空、液压试验；
E.电气部件的耐电压试验；
F.绝缘性能检测；
G.各安全、保护部件性能试验；
H.机组整体性能检测与试验；
I.外观检测。
[bookmark: _Toc503617750]4技术服务
4.1培训服务
A.供方须对业主的技术人员、维修人员及操作人员进行免费工地培训。
B.供方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
C.由供方免费提供培训材料。
4.2安装及试运行指导服务
A.供方不仅仅作为设备供应商，应按需方要求积极与总包单位、监理单位联系，配合安装工作并负责调试，参与项目会议，并对系统的运行结果负相应责任。	
B.供方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责指导设备安装和工地安装过程中产品保护工作；配合现场监理，确保设备安全、可靠、正确安装就位并负责调试试运行。
C.设备应做到整机安装，如需要现场拼装，制造厂应以书面方式提供详细的装配程序。
D.由工厂培训的代表到现场提供每台机组不低于两天的包括冷媒压力测试，抽真空，脱水，充注冷媒，开机，控制校准等服务。
E.供方须在安装结束前1周内提交调试和测试方法及记录表格给业主，在监理及业主的监督下进行调试和试运行工作。
4.3售后服务
A.人员需在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。室内维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。
B.供方须对整套设备按合同条款要求提供质保期，质保期内提供及时和免费维修保养服务。
C.在质保期内每3月提供用户回访，对所有设备进行常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。
D.维修工作完成后，供方需提供一式三份报告给业主，包括测试报告、故障原因分析，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。
E.质保期满后，供方须提供设备的终身维修服务。
[bookmark: _Toc503617751]5验收程序
工程完成后，供方负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。
5.1验收合格条件
A.单机运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
B.纳入系统带负荷试运行并合格。
C.在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到业主的认可。
D.所有技术文件图纸都已提交并得到接受。
5.2 投标文件中明确列出备品备件明细表，明细表中包含备件名称、规格、推荐品牌等信息。


变频离心式冷水机组技术要求

[bookmark: _Toc444536346][bookmark: _Toc460578721][bookmark: _Toc444533435]1离心机通用要求
1.1离心机的执行及验收标准
[bookmark: _Toc256713252]标准规范及技术文件，涉及其它适用的国际标准、国家标准、行标及制造厂标准，供方应提交给买方，由买方确认。
可参考的执行标准、规范如下：
[bookmark: _Toc444536347][bookmark: _Toc444533436][bookmark: _Toc460578722]蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组	                                       GB/T18430.1-2024
蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法    GB/T10870-2014
制冷和供热用机械制冷系统安全要求	       GB/T9237-2001
制冷试验装置	GB/T 7941-2019
制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范   GB50274-2010容积式冷水（热泵）机组	                      JB/T4329-1997
容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求	       JB/T8654-1997
热交换器	                             GB/T 151-2014
压力容器	                              GB150.1-4-2024
固定式压力容器安全技术监察规程          TSG 21-2016
制冷设备通用技术规范	                           GB/T9237-88
制冷装置用压力容器	                        NB/T47012-2020
热泵和冷水机组能效限定值及能源效率等级	        GB19577-2024
旋转电机定额与性能	                           GB755-2025
电力装置的电测量仪表装置设计规范	           GB/T50063-2017
自动化仪表工程施工及质量验收规范	             GB50093-2013

1.2 外观
离心机外表不得有影响强度和外观质量的裂纹、气孔、疏松、缩孔等铸造缺陷，铸件表面应光滑、平整，焊缝、铸造不平应打磨均匀。
[bookmark: _Toc444536348][bookmark: _Toc444533437][bookmark: _Toc460578723]1.3 油漆
离心机外表面油漆应符合相关规定，颜色均匀，不得有起泡、刷痕、桔皮等现象；外表采用表漆，过流部分应涂有防锈底漆；标牌及转向牌不得涂漆。
[bookmark: _Toc460578724][bookmark: _Toc444536349][bookmark: _Toc444533438]1.4 清洁度
离心机外表及流道内部应清洁,不得有铁屑、其它附着物及较大的异物。
[bookmark: _Toc444533439][bookmark: _Toc444536350][bookmark: _Toc460578725]1.5 铭牌
离心机铭牌(标牌)应符合GB/T13306中规定，设备型号、名称、名义制冷量、额定电压、额定频率、额定功率、制冷剂名称及充注量、机组外形尺寸、机组总重量、制造厂名称和商标、制造年月及产品编号等。
以上检验应均有记录，如发现问题应及时与制造厂商联系解决。
2 技术要求
2.1水冷冷水机组技术要求
（1）总体技术要求
A.所有设施均不得设置机械、电气、软件等人为锁机装置
B. 机组制冷量：制冷机组在设计工况下，无冷量负偏差,并正偏差＜5%）。
C. 机组冷量能够在10%-100%范围内全程无级调节。
D. 投标机组国标工况下能效等级达到1级及以上，提供可供现场选型核实的AHRI电脑选型报告。
E. 为了防止喘振的发生，机组应具有防喘振的措施。投标人应详细说明投标机组的防喘振措施。
F. 机组应包括（但不限于）：离心式制冷压缩机、制冷剂、蒸发器、冷凝器、节流装置、制冷剂系统、控制系统(包括显示屏)、电动机、启动柜、控制柜、润滑油系统。
G. 所有设备都应在设备制造商工厂装配、接线，并随同所有的启动装置、控制器、安全装置等一同运输。
H. 本技术要求为基本要求，允许有利于机组运行高于本要求的技术参数。
I. 机组配置独立经济器，采用补气增焓等技术提高机组能效。
（2）压缩机部分
A. 压缩机采用半封闭式双级压缩的离心压缩机。
B. 	原则上压缩机和主机为同一品牌厂家生产，以保证机组稳定性和售后维护及时性。
C.离心机叶轮采用高效闭式叶轮，材质为高强度铝合金或巴氏合金。
D.轴承采用SKF、NSK、FAG、NTN国际知名品牌。
E.采用冷媒冷却的外置冷油器和外置油过滤器，便于维护检修
F. 压缩机应设有紧急供油装置，确保断电时机组润滑油的供给,保证机组安全运行
G. 回油系统采用双文丘里结构，实现逐级回油，回油动力强，压缩机可靠性更高
（3）蒸发器部分
A采用降膜式或满液式蒸发器，外壳采用优质碳钢板制造，换热管采用优质高效换热铜管。铜管以机械胀管法固定在管板上。可以单独更换而不会对相邻换热管产生影响。换热器外表以阻燃、防水的隔热的19mm以上厚优质橡塑保温材料，所有保温及隔热材料符合国家标准。
B. 具备D级压力容器制造许可证（含压力容器设计）
C.蒸发器的进出水管均采用上下竖直排列
（4）冷凝器部分
A.冷凝器采用壳管式冷凝器，外壳采用优质碳钢板制造，换热管采用优质高效换热铜管。铜管以机械胀管法固定在管板上。铜管可以单独更换而不会对相邻换热管产生影响。
B. 具备D级压力容器制造许可证（含压力容器设计）
C.冷凝器的进出水管均采用上下竖直排列
（5）节流部分
采用孔板等节流装置，能够根据建筑物中的负荷的变化，调整制冷剂的供液量，冷冻水的出水温度精度满足要求，同时保证稳定的过热度。
（6）电动机部分
A.采用知名品牌电机。
B.电机采用闭式电机
C.在电压波动±10%的情况下，机组应能正常工作。
D.电机冷却方式：冷媒冷却。
D.机的绝缘等级为F级，防护等级为IP54。
（7）启动方式
    低压380V启动方式：
闭式星三角启动；机载变频；非机载风冷变频；固态软起（内三角）
（8）冷媒
机组冷媒应采用R134a或其它环保冷媒。
（9）噪音
A.机组噪音应符合国家相关标准，整机噪音宜小于85分贝；
B.整机厂家应提供机组满负荷运行时的八倍频谱，并提交相关权威机构认证证明文件。
C.投标人在提供机组设备时，必须提供足够的满足设备正常运行所需要的冷媒，并明确单台充注量（kg）。
（10）制冷效率
A.提供冷却水进水32℃和出水37℃工况下，投标机组满负荷能效比，并提供获得AHRI认证的选型报告。
B.提供机组10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%负荷时的运行状况参数，要求提供相关AHRI选型报告或其他权威计算依据，并尽可能配套提供部分负荷运行时的相关曲线图。
（11） 控制系统：
机组厂家应配合自控系统厂家实现自动控制的相关技术和要求。
A. 机组的运行过程由微机控制，应具有自动和定时开关机功能，并根据负载变化而自动控制机组的运行，同时自动纪录机组的运行状况。
B. 机组应能实现与系统内其它设备如冷水泵、冷却水泵、冷却塔等的联锁与联动控制。支持机房群控系统，实现分台优化控制。
C. 系统应有完整的故障自动保护\报警和自动诊断功能，并能自动记录、存储、显示10条故障与报警信息。
D. 安全保护和报警至少应包括以下几条内容：电动机电流过载保护：电源缺相、相序保护；电压过低或过高保护；冷凝压力高保护；蒸发压力低保护；防止压缩机频繁启动保护；冷水、冷却水断流保护；润滑系统需有故障停机时的紧急供油系统；油压差压力低保护等。
E. 控制柜微电脑显示屏要求可远传功能并具有中文显示：包括但不限于以下内容：冷冻水的进、出水温度、冷却水进出水温度、冷凝和蒸发压力、油温、额定运行电流、运行时间（启、停累计时间、累计运行时间）、冷凝和蒸发的温度、显示报警、历史运行数据等。
F. 显示屏采用彩色液晶触摸屏。
G. 控制系统应具有多级密码功能，防止误操作。
H. 机组应采用并提供开放式通讯协议，具有RS485通讯接口，并能支持Modbus标准通信协议。
3 检验
投标人对所提供的所有冷站设备进行检验，检验内容和项目应按相关的规定进行。
3.l 常规检测与试验
冷水机组在生产制造过程中，应当按照国家和行业规范、标准包括但不限于以下各项进行检测与试验：
A.冷水机组在生产制造过程中，应对原材料材质、成份进行必要检测；
B.外购的成品、半成品性能符合性检测；
C.焊接件的焊缝无损检测；
D.承压压部件的气密性、真空、液压试验；
E.电气部件的耐电压试验；
F.绝缘性能检测；
G.各安全、保护部件性能试验；
H.机组整体性能检测与试验；
I.外观检测。
4技术服务
4.1培训服务
A.供方须对业主的技术人员、维修人员及操作人员进行免费工地培训。
B.供方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
C.由供方免费提供培训材料。
4.2安装及试运行指导服务
A.供方不仅仅作为设备供应商，应按需方要求积极与总包单位、监理单位联系，配合安装工作并负责调试，参与项目会议，并对系统的运行结果负相应责任。	
B.供方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责指导设备安装和工地安装过程中产品保护工作；配合现场监理，确保设备安全、可靠、正确安装就位并负责调试试运行。
C.设备应做到整机安装，如需要现场拼装，制造厂应以书面方式提供详细的装配程序。
D.由工厂培训的代表到现场提供每台机组不低于两天的包括冷媒压力测试，抽真空，脱水，充注冷媒，开机，控制校准等服务。
E.供方须在安装结束前1周内提交调试和测试方法及记录表格给业主，在监理及业主的监督下进行调试和试运行工作。
4.3售后服务
A.人员需在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。室内维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。
B.供方须对整套设备按合同条款要求提供质保期，质保期内提供及时和免费维修保养服务。
C.在质保期内每3月提供用户回访，对所有设备进行常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。
D.维修工作完成后，供方需提供一式三份报告给业主，包括测试报告、故障原因分析，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。
E.质保期满后，供方须提供设备的终身维修服务。
5验收程序
工程完成后，供方负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。
5.1验收合格条件
A.单机运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
B.纳入系统带负荷试运行并合格。
C.在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到业主的认可。
D.所有技术文件图纸都已提交并得到接受。
5.2投标文件中明确列出备品备件明细表，明细表中包含备件名称、规格、推荐品牌等信息。




[bookmark: _Toc3712]

第五章设备采购合同

 （参考格式，以双方最终签署版本为准）


[bookmark: _Toc18969]设备采购合同



合同项目名称： 合同项目名称

甲方（买方）：甲方单位全称

乙方（卖方）：乙方单位全称


合同签订地点：填写甲方所在县级行政区划，如“山东省济南市高新区/章丘区”等

合同签订时间：按****年**月形式据实填写
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设备采购合同
专用条款
鉴于，买方向卖方购买设备名称概括等，就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装或指导安装、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，在自愿协商的基础上达成本合同。
1.合同设备标的
1.1合同总价：为共同完成合同项目名称，买方向卖方购买设备一宗，详见附件《设备清单明细表》，本合同不含税总价为不含税总价小写，数值，小数点后保留两位元，税额合计税额小写，数值，小数点后保留两位元，含税总价含税总价小写，数值，小数点后保留两位元（大写：含税总价大写）。
1.2交货方式：据实选择，可填写“交钥匙方式”“指定地点交货”“自提”任一方式，其他情况请据实填写。
1.3交货地点：交货详细地址信息，除列明省市县/区外，应填写至不致产生歧义的具体位置指向。    
1.4到货时间：填写具体年月日。存在分批次到货情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定。
1.5 安装调试时长：卖方须在到货后填写时长，单位“日历日”。存在分批次安装调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个日历日内完成设备安装，安装完成后填写时长，单位“日历日”。存在分批次调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定日历日内完成设备调试。
1.6调试消耗产品数量：若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量甲方提供调试产品的件数，不需要的，此处填写“0”件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。
1.7设备质量保证期：自最终验收报告签署之日（存在分批次到货安装调试情形的，以验收报告签署日期最晚者为准）起卖方承诺的质保期月数。存在分批次设备质保期约定分批次到期情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个月。
2.结算付款约定
2.1结算方式：填写“半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）”“转账”“财司内转”三种方式任一种。
2.2结算币种：本合同使用币种进行结算。
2.3合同价款支付：
2.3.1合同生效，合同设备到货且无质量问题并经甲方确认后。若存在价款支付的发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定,买方收到相应金额的增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，财务审核通过后支付金额为合同含税总价款第一笔付款的比例，数值60%即第一笔付款金额元，付款条件为发票挂账后【SAP付款条件，例：立即到期、30天到期等】。
2.3.3设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格并完成甲供材结算后（合同额发生变化的需签订补充协议）。若存在价款支付的发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定，买方收到合同全额增值税专用发票及完整报账材料后提交报账流程，财务审核通过后支付金额为合同含税总价款第二笔付款的比例，数值30%即第二笔付款金额元，付款条件为发票挂账后【SAP付款条件，例：立即到期、30天到期等】。
2.3.4合同含税总价款的第三笔付款的比例，数值10%即第三笔付款金额元作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备终验收合格后【24】个月，卖方向买方提交质量保证金的收款凭证及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后支付，付款条件为发票挂账后【SAP付款条件，例：立即到期、30天到期等】。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。
2.4甲乙双方基本信息
	信息名目
	甲方基本信息
	乙方基本信息

	企业名称
	甲方单位全称
	乙方单位全称

	注册地址
	甲方注册地址，营业执照住所地
	乙方注册地址，营业执照住所地

	通讯地址
	甲方通讯地址，实际联系地址
	乙方通讯地址，实际联系地址

	法定代表人
	甲方法定代表人姓名
	乙方法定代表人姓名

	授权代表
	甲方授权代表姓名
	乙方授权代表姓名

	联系电话
	甲方授权代表手机号码
	乙方授权代表手机号码

	联系邮箱
	甲方授权代表联系邮箱（非必填）
	乙方授权代表联系邮箱（非必填）

	开户银行
	甲方开户银行规范全称（非必填）
	乙方开户银行规范全称

	开户行联行号
	甲方开户银行联行号（非必填）
	乙方开户银行联行号

	开户账号
	甲方银行账号（非必填）
	乙方银行账号

	其他信息
	甲方其他需列明企业信息（非必填）
	乙方其他需列明企业信息（非必填）


合同履行过程中，如甲乙双方基本信息发生变更，应及时以书面形式告知对方并就付款账户信息变更签署相关补充协议。
3.生效条款
3.1本合同经双方签署后生效。
3.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
4.特殊约定
特殊约定事项，据实填写：4.1                ;4.2               ;……。若无，填写“无”。专用条款、通用条款中需进行修改的部分应在此处予以体现。


甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：                 
                

                
乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：  
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设备采购合同
通用条款
[bookmark: _Toc17619][bookmark: _Toc16330018][bookmark: _Toc11930][bookmark: _Toc11823]1 合同设备
[bookmark: _Toc22800][bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc32510]1.1本合同约定设备的技术规格详见附件《技术协议书》。
1.2本合同约定设备的技术规格及性能标准应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格及性能标准则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。
1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。
[bookmark: _Toc16330019]2 包装
2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。
2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
[bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc16330020][bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc2833]3 运输标记
3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
3.1.1收货人
3.1.2合同号
3.1.3发货标记（唛头）
3.1.4设备的名称、品目号、箱号
3.1.5毛重/净重（公斤）
3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）
3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。
[bookmark: _Toc7431][bookmark: _Toc16330021][bookmark: _Toc10630][bookmark: _Toc16133]4 检验
4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。
4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。
[bookmark: _Toc16330022][bookmark: _Toc24467][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc19850]5 权利担保
5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。
5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。
5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。
5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。
5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。
[bookmark: _Toc27500][bookmark: _Toc14809][bookmark: _Toc16330023][bookmark: _Toc11759]6 交货
6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。
6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。
6.4交货方式的释义
6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。
6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。
6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。
6.5到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。
6.6卖方在交付设备前需通知买方。
6.7风险的转移：
设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。
[bookmark: _Toc25510][bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc8024][bookmark: _Toc16330024]7 安装、调试
7.1 卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。
7.2在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。
7.3 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc16330025][bookmark: _Toc14260][bookmark: _Toc6350][bookmark: _Toc14098]8 价款与支付
8.1合同价格以不含税价格为准。若因国家税收法律法规或政策调整对本合同业务的税目、税率等产生影响，双方确定本合同约定的各项业务的不含税价格不做调整，各项业务的含税价格依法依规进行调整。
8.2本合同约定的含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。
8.3双方约定的付款条件执行中，满足付款条件后甲方在30日内完成付款不被视为付款延迟；若甲方在满足付款条件30日后尚未完成付款的，付款延迟违约计算从满足付款条件第31日起开始计算。
8.4乙方结算时，必须使用合法有效并经甲方认可的增值税专用发票，否则不予结算。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
[bookmark: _Toc16330026][bookmark: _Toc6726][bookmark: _Toc25708][bookmark: _Toc24085]9 质量保证及售后服务
9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。
9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。
9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。
9.4合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。
9.5卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。
9.6质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
9.7质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。
[bookmark: _Toc10359][bookmark: _Toc15570][bookmark: _Toc12927][bookmark: _Toc16330027]10法定责任及合规责任
10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。
10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。
10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。
10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。
10.5卖方保证截至本合同签署之日，卖方及其子公司和关联公司未被列入任何国家或者地区的政府机构或者相关国际组织等发布的限制、制裁或反制清单，未隐瞒任何阻碍及可能阻碍此次交易的相关信息。如在本合同签署后发生上述情形，卖方应当在获知被列入清单后24小时之内以书面形式通知买方。
10.6卖方已经充分了解并确保会严格遵守开展业务所需适用国家或者地区的出口管制、经济制裁和反制裁相关法律法规（简称“出口管制与制裁法律法规”）。卖方确认不存在任何因违反所需适用国家或者地区出口管制与制裁法律或其他因卖方原因导致本合同无法履行或者延迟履行的情形。如果卖方在本合同履行过程中发生或者预见到可能发生该等情形，应当及时以书面形式告知买方。如由于卖方未履行前述义务或其他可归责于卖方的原因导致延迟履行供货或无法按照本合同约定履行供货义务，卖方应承担违约责任，并承担买方因此受到的全部损失。
10.7如本合同项下卖方所销售或者提供的任何产品、零部件、软件、技术和服务（以下统称“物项”）有可能受任何国家或者地区出口管制与制裁法律法规管辖，卖方承诺遵守全部所需适用的有关规定，并确保向买方提供该等物项的合法性与合规性。对于受到出口管制管辖的物项，卖方应当书面告知买方受控物项的全部管制信息，包括但不限于原产国、发运国、ECCN、USML编码等方面的特殊限制、物项管控要求等。
10.8如因卖方不遵守销售物项所需适用国家或地区的出口管制与制裁法律法规及监管政策而使买方遭受任何损失、费用、索赔、处罚、诉讼因由、损害、责任和费用（包括但不限于律师费，所有诉讼和/或和解费用以及法院费用），卖方应当就此承担全部赔偿责任。买方有权视情况暂停或终止其对相关合同的履行。在该等情况下，买方不构成对相关合同的违约、且不免除卖方履行合同的义务。
10.9出于项目合作目的，买方已经或将要向卖方提供有关项目的保密信息。“保密信息”指买方现在或将来向卖方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。卖方承诺：
1）卖方仅能将买方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。
2）卖方将采取有效措施使用买方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，卖方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括卖方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。
3）如果卖方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则卖方应事先从买方得到书面同意。卖方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，卖方应与该第三方承担连带责任。
4）如卖方得悉买方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，卖方应立即通知买方。如果买方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，卖方尽最大限度予以协助。 
5）卖方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。
6）卖方应遵从买方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照买方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向买方汇报。 
7）卖方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。
8）双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。
10.10卖方在双方合作期间严格承诺遵循中国国家法律法规和政策规章的要求，确保数据合规，始终遵循数据搜集、存储、使用、处理、传输的合法性原则、正当性和必要性原则、透明度原则、安全性原则和数据主体权利保障原则，确保合同签约履约过程中所涉及到的所有个人隐私、个人信息与敏感信息、企业商业数据、大数据分析结果、公共数据等均得到尊重和保护。卖方承诺：
1）数据收集必须基于合法授权，卖方需向数据主体明确告知数据用途，并获得明确同意；卖方处理数据应当符合法律、法规和强制性标准的规定，不得从事危害国家安全、公共利益的数据处理活动，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供、公开他人个人信息，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。‌
2）卖方在存储数据时需采取严格的安全措施，通过加密、访问控制等措施确保数据的完整性和机密性；在使用和传输数据时，卖方需确保数据使用符合收集时的声明，不得超出必要范围；跨境数据传输时，需符合法律规定的合规要求。卖方需确保数据的收集、存储、使用、传输和销毁等过程符合法律要求，防止数据泄露、滥用和侵犯个人隐私，遵守相关的法律法规、行业准则和道德规范，以保护数据主体的合法权益。‌
3）如需要数据共享时需取得买方的书面同意并确保各方在使用数据时符合合规要求；当数据不再需要时，卖方需采取适当的措施彻底销毁数据，防止其被恢复和滥用。
[bookmark: _Toc30381][bookmark: _Toc27314][bookmark: _Toc16330028][bookmark: _Toc9708]11 违约责任
11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：
11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。
11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。
11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。
11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后10日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后10日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.4如卖方未按合同专用条款1.5条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的10‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的20%或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的3‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的50‰。
11.6如卖方违反合同通用条款9.4条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。
11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
11.8如果卖方违反本合同的上述约定或其他约定（包括本合同及所有附件）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于买方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。
[bookmark: _Toc1827][bookmark: _Toc9172][bookmark: _Toc16330029][bookmark: _Toc31554]12 合同的终止与解除
12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。
12.2经双方协商一致，可以解除本合同。
12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：
12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行交货、安装、调试、培训等主要义务的，或足以影响买方使用设备的行为的；
12.3.2卖方所交付的设备不符合本合同约定的质量要求或屡次验收不合格或达不到验收标准的；
12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；
12.3.4卖方有其他违约行为。
12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。
12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。
12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。
12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。
[bookmark: _Toc16330030][bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc13671][bookmark: _Toc8620]13 不可抗力
13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。
13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。
[bookmark: _Toc30389][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc637][bookmark: _Toc16330031]14 通讯
14.1通讯地址：
本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。
14.2生效
14.2.1书信。书信为送达时生效；
14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；
14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；
14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。
14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。
[bookmark: _Toc16330032][bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc11290][bookmark: _Toc12984]15 适用法律及争议解决
15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。
15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。
[bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc16330033][bookmark: _Toc23765]16 附件
本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：
16.1技术协议书；
16.2合同设备一览表；
16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；
16.4招标文件。
上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。
本合同及上述附件内容与固定资产设备项目偏差索赔细则有冲突的，以固定资产设备项目偏差索赔细则约定为准。
[bookmark: _Toc27202][bookmark: _Toc17656][bookmark: _Toc31331][bookmark: _Toc16330034]17 其他规定
17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。
17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。
17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
[bookmark: _Toc17952][bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc29136][bookmark: _Toc16330035]17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。
17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。
18 签署事项
本合同或协议的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（电子签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方签署完毕。



甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：                 
                           

     
乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：   


附件一：设备清单明细表【作为附件另附】
	序号
	产品及部件名称
	规格型号及技术参数
	单位
	数量
	不含税
单价
	税率
	税额
	含税
单价
	品牌
	其他
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甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）： 



乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）： 









附件二  固定资产设备项目偏差索赔细则
为规范固定资产项目实施过程中，因卖方原因导致设备各项重要技术指标、项目进度出现偏差，造成项目延期交付或无法通过验收等情况，经协商一致，就索赔扣款事宜订立本细则，双方共同遵守。
一、固定资产投资项目偏差及索赔细则
（一）非标设备、产线等生产类固定资产投资项目
1、产能节拍偏差
1.1基准值：
产能节拍是指特定时间段内，生产线或生产工序必须完成一个单位产品所需要的时间间隔，以合同/技术协议内的节拍时间（秒/件）为准。
1.2节拍偏差率核算公式：
节拍偏差率=（实际节拍-约定节拍）÷约定节拍×100%
1.3扣款规则：
节拍偏差率≤3%：视为允许偏差，不扣款；
节拍偏差率3%＜偏差率≤10%：偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；
节拍偏差率10%＜偏差率≤30%：属重大偏差，偏差每超出1%，扣减设备合同价款的1%；买方有权全部或部分不予验收付款，买方视情况选择解除合同或继续执行合同；
节拍偏差率＞30%：属根本违约，买方有权不予验收、不予付款，并有权单方解除合同。
当项目涉及多个产品需进行节拍验收时，参照双方在合同内约定的各个产品节拍偏离扣款基数；如无明确约定，按扣款比例=(节拍超差产品数量/需验收节拍产品数量)*100%进行折算。
2、自动化率偏差
2.1基准值：
自动化率是指设备在完成其预定功能时不需要人工干预的程度，以合同/技术协议约定的自动化率为准，按Q/ZZ 30096《产线自动化率核算规范》内规定的计算方法进行核算。
2.2自动化率偏差核算公式：
自动化率偏差=约定自动化率-实际达成自动化率
2.3扣款规则：
自动化率偏差率＜【5】%：视为允许偏差，不扣款；
【5】%≤自动化率偏差率＜【15】%：偏差每高1%，扣减对应合同价款的0.5%；
自动化率偏差率≥【15】%：视为重大偏差，买方有权选择以下任一种扣款方式：①按照额外增加的人工及设备使用年限核算扣款，人工成本按买方实际支出执行扣款，扣款不高于合同总价款的30%；②买方有权全部或部分不予验收付款，并单方解除合同。
3、功能及性能偏差
3.1核心功能/主要参数不达标（根本违约）
设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心产能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为卖方根本违约。
买方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，卖方应在买方通知后7个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时卖方应按合同总金额的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，卖方应就差额部分另行足额赔偿。
对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分关键指标不达标但经买方认定不影响产品、产线使用的，买方可选择让步接收，卖方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对买方让步接收的补偿。
3.2辅助指标/配置不符（非根本违约）
设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，卖方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由卖方自行承担；若卖方无法整改到位，双方应在30个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。买方有权全部或部分不予验收及付款。
4、交付期偏差
4.1交付期偏差：指设备到货、安装调试等过程周期超出合同约定的时间。
4.2扣款规则：到货或安装调试每迟1个工作日，扣减设备合同价款的1%作为违约金，如违约金超过合同总价款的20%或因卖方原因设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除合同，且卖方仍须支付上述违约金，返还买方已支付的设备款（如有），并赔偿由此给买方造成的一切损失。
（二）研发、检测类固定资产投资项目
1、功能及性能偏差
1.1核心功能/主要参数不达标（根本违约）
设备主要功能、核心性能指标、关键技术参数未达到合同及附件《技术协议》约定标准或国家、行业标准，导致项目无法实现核心功能、工艺要求不满足、整体验收不合格的，视为卖方根本违约。
买方有权单方解除合同、无条件全额退货退款，卖方应在买方通知后7个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并承担设备往返运输、拆装、检测、仓储等全部相关费用；同时卖方应按合同总金额的20%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方工期延误、停产损失、第三方索赔等全部实际损失的，卖方应就差额部分另行足额赔偿。
对于创新性强、技术难度大的挑战性项目，如存在部分次要指标不达标但经买方认定不影响使用的，买方可选择让步接收，卖方提供不高于合同总金额的20%的折扣作为对买方让步接收的补偿。
1.2辅助指标/配置不符（非根本违约）
设备主要功能及核心参数均达标、可实现项目核心用途，但辅助性能指标、选配模块、附件配置、软件功能、外观尺寸等与合同约定不符，仅影响辅助性能或使用体验、不影响项目整体运行的，卖方应无偿补齐缺失配件、将不符项整改至约定标准，由此产生的全部费用由卖方自行承担；若卖方无法整改到位，双方应在30个工作日内按实际交付状态重新核定合同价款，签订书面补充协议并按调整后价格执行结算。买方有权全部或部分不予验收及付款。
2、交付期偏差
2.1交付期偏差：指设备到货、安装调试等过程，因卖方自身原因造成周期超出合同约定的时间。
2.2扣款规则：交付期每迟1个工作日，扣减设备合同价款的0.5%，如扣款额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
2.3针对研发、检测类试验设备特殊卖方（技术垄断、进口）的超期情况，第一次卖方需提前两个月提出书面延期申请并附最新交货期，经买方研判后出具考核结论；第二次超期时，买方按上述扣款规则进行考核。
二、考核与执行流程
1、卖方同意，在买方就索赔扣款及违约金通知卖方后，买方有权直接从项目尾款、履约保证金或质保金中优先抵扣相应款项。若抵扣后仍不足以覆盖索赔扣款及违约金金额，卖方应就剩余部分另行向买方支付。
2、针对同一问题同时触发的多项索赔，不重复扣款，按照索赔金额较高的标准执行，但不同阶段重复发生的不在此限。所有索赔金额不超过合同总金额的30%。
三、附则
本细则作为主合同有效组成部分，与合同、技术协议具有同等法律效力；如本细则内容与合同、技术协议约定有冲突的，以本细则为准。




附件三 技术协议书【作为附件另附】
附件四 相关方安全协议书
甲方：
乙方：
乙方在甲方厂区（含园区）开展           项目，根据国家、地方有关安全生产的法律、法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。
一、甲乙双方安全管理职责与权利：
（一）甲方职责与权利
1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。
2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。
3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。
4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。
5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担相应责任。
6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。
7.对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。
8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。
9、甲方指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。
（二）乙方职责与权利
1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。
2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。
3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。
4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。
5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。
6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。
7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。
8.乙方项目中涉及有限空间的作业，乙方应按照《工贸企业有限空间作业安全规定》及甲方安全规章制度要求，严格按照监测、作业、审批及应急管理要求执行，安排经专项培训的作业人员、监护人员等进行作业。
9.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担相应责任和损失，甲方予以协助。
10.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担相应费用及责任，甲方予以积极配合。
11.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担相应费用及责任。
12.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。
13.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。
14.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。
15.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。
16.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的后果由乙方承担。
17.乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。
18.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。
19.乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。
20.乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。
21.乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。
22.乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大。
23.乙方承诺指定专人（联系人、安全员：        ；联系方式：        ）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。
二、其他相关手续办理
乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：
1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。
2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。
3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。
4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。
三、违约责任
因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。
四、争议解决
本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。
五、附则
1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。
4.按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。
5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。
6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。


甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

年   月   日                     年   月   日

附件五 廉洁诚信协议
甲方：
乙方：
乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。
1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。
2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。
3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团的纪检监察部门备案）。
4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。
5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：
a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；
b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；
c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；
d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；
e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；
f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；
g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。
6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。
7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团的纪检监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：zgzqjw@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。
8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团的纪检监察部门检举并提供证据。
9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。
10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。
11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。
12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。
本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。
13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。
14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。
15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：


法定代表/授权代表	法定代表/授权代表


日 期:	日 期:

附件六 保密协议

本协议由以下双方于       共同签署：
甲方：中国重汽集团         有限公司
公司住所：
法定代表人： 

乙方： 
公司住所：
法定代表人：

甲乙双方需开展        项目合作。出于该合作目的，甲方已经或将要向乙方提供有关项目的保密信息。经平等协商，双方自愿签订协议如下：
第一条 定义
1、“保密信息”指甲方现在或将来向乙方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。
2、信息提供方：甲方
3、信息接受方：乙方
4、第三方：指本协议双方之外的任何第三方。
5、关联公司：直接或间接控制一方，或者受控于该方，或者与该方共同处于控制之下的任何第三方。
第二条 保密信息的提供
1、本协议所述之保密信息均由协议双方为洽谈合作事项之目的而提供。
2、保密信息的所有权及知识产权归属于甲方或甲方具有合法来源。
3、本协议任何条款均不视为将保密信息的所有权和其他权利转让给乙方。
第三条 保密义务
1、乙方仅能将甲方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。
2、乙方将采取有效措施使用甲方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，乙方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括乙方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。
3、如果乙方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则乙方应事先从甲方得到书面同意。乙方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，乙方应与该第三方承担连带责任。
4、如乙方得悉甲方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，乙方应立即通知甲方。如果甲方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，乙方尽最大限度予以协助。 
5、乙方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。
6、乙方应遵从甲方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照甲方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向甲方汇报。 
7、乙方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。
8、双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。
在本协议签订后，甲方仅将保密信息向乙方指定联系人：     进行披露，如乙方联系人发生变更，应立即书面通知甲方并做出新的授权。
第四条 保密义务的例外
1、根据有关法律或有管辖权的法院、仲裁机构、交易所或政府机构的要求而披露保密信息。
2、事先取得甲方书面同意而公开的信息。
披露该等保密信息之前，乙方应当立即通知甲方，并提供有关该等命令的通知，协同甲方采取有效措施防范风险。
第五条 保密信息的返还
根据甲方要求或乙方违约时，乙方应立即在甲方要求的时间内向甲方返还所有保密信息并不得保存副本，包括但不限于储存于计算机磁盘、CD-ROM驱动、CD-ROM、硬盘、软件或任何纸质媒介的材料及其备份。因保密信息载体及保密信息介质的特性导致客观上无法返还甲方的，乙方应当于甲方要求的时间内将载有保密信息的载体或介质销毁，或对其进行处理使其不具有保密信息保存和传递功能，以达到乙方不保存任何保密信息的目的，同时乙方应向甲方出具已经归还或销毁全部材料的书面承诺。
第六条 保密期限
除本协议双方另有约定外，本协议的保密期限自甲方提供保密信息之日起至本协议所述保密信息向公众披露或为公众所知悉之日止。
第七条 违约责任
1、如乙方违反本协议约定，应立即停止使用保密信息。如果乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人的行为与本协议相违背，均视为乙方违反本协议。 
2、双方确认，基于保密信息的性质，乙方任何违反本协议的行为将对甲方造成不可弥补的损害，乙方（包括乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人），应当对于因违反本协议而给甲方及甲方关联公司造成的全部损失承担赔偿责任及可期待的商业利益损失。
3、在各种情况下，双方一致认为甲方的损失均应被视为最少不低于    万元。 
4、如乙方违反第三条第5项的约定提交了申请或取得专利或著作权或其他权利注册，则乙方除应按本协议的约定承担违约责任外，还应根据甲方要求，毫不延迟地将该等申请、注册的权利无偿转让给甲方。该等转让或变更涉及所有费用由乙方承担。 
第八条 适用法律及争议的解决
本协议受中国现行有效的法律管辖，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方先行协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院诉讼解决。
第九条 继续有效 
如果本协议有任何条款或部分因任何原因被判定为无效或不可执行，本协议其他条款不应受到影响，在法律允许的范围内继续具有完全效力。
第十条 协议生效
1、协议双方同意，本协议于双方签署之日起生效。但是如果本协议签订前存在甲方向乙方提供保密信息的，也适用本协议。 
2、协议双方对本协议内容的修改或补充，应采用书面形式订立补充协议，补充协议经双方签署生效，成为本协议的有效组成部份、与本协议具有同等法律效力。
3、本协议正本一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。
兹此，双方已促使本协议由各自正式授权代表签署或加盖双方公章或合同专用章。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。
若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。


甲方：中国重汽集团                有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：                （签字）
年  月  日



乙方： 
法定代表人或授权代表：                （签字）
年  月  日


[bookmark: _Toc25540]第六章  附件

说明：
1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；
2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；
3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；
4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；
5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。
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[bookmark: _Toc31184]附件一：技术参数对比表
	技术参数对比表

	项目名称：
	招标编号：

	序号
	设备名称
	规格型号
	招标文件要求
技术参数
	投标技术参数
	偏离状态
响应/正/负

	1
	磁悬浮变频离心式冷水机组
	xxxx
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	高效变频水冷螺杆式冷水机组
	xxxx
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意投标人应严格按照招标文件第四章：技术规格及技术要求中所列明的所有技术参数，尤其是本类材料及设备重要技术参数的内容及先后顺序逐一列明，其中“招标文件要求技术参数列”内容根据招标文件原要求内容复制，“投标技术参数列”据实填写，尽可能详尽，如有缺项漏项则会影响技术标得分。

[bookmark: _Toc12099]

附件二：投标设备主要参数对比表
[bookmark: _Toc24149]投标设备主要参数对比表
	序号
	图号
	招标设备（材料）名称
	招标规格、型号
（主要技术参数）
	单位
	招标数量
	投标主要参数
	投标型号
	投标数量

	1
	
	磁悬浮变频离心式冷水机组
	制冷量:2110kW,COP=6.71,IPLV=9.98,变频启动,一级能效
蒸发器:承压1.0MPa,冷冻水流量362.9m[[3]]/h,压降≤78.5kPa,
接口管径DN250,供回水温度:7℃/12℃
冷凝器:承压1.0MPa,冷却水流量453.7m[[3]]/h,压降≤73.5kPa,
接口管径DN250,供回水温度30℃/35℃
冷机自带冷凝器在线清洗装置。机组保温采用橡塑保温材料.
设备自带控制柜，控制柜带计量功能
	台
	2
	
	
	

	2
	
	高效变频水冷螺杆式冷水机组
	制冷量:930kW,COP=5.9,IPLV=8.7,变频启动,双压缩机,一级能效
蒸发器:承压1.0MPa,冷冻水流量160m[[3]]/h,压降≤69kPa,
接口管径DN250,供回水温度:7℃/12℃
冷凝器:承压1.0MPa,冷却水流量200m[[3]]/h,压降58kPa,
接口管径DN250,供回水温度30℃/35℃
,运行重量5.725t,设备自带在线清洁装置，自带控制柜，控制柜带计量功能
	台
	2
	
	
	



[bookmark: _Toc84]附件三：投标设备配置明细表
	投标设备配置明细表

	项目名称：
	招标编号：

	序号
	设备名称
	规格型号
	主要关键部件名称
	规格型号或主要材质
	数量
	制造商
（品牌）

	1
	磁悬浮变频离心式冷水机组
	xxxx
	压缩机
	
	
	

	
	
	
	制冷剂
	
	
	

	
	
	
	蒸发器
	
	
	

	
	
	
	冷凝器
	
	
	

	
	
	
	节流装置
	
	
	

	
	
	
	控制系统(包括显示屏)
	
	
	

	
	
	
	控制柜
	
	
	

	
	
	
	轴承
	
	
	

	
	
	
	以下其它自行补充...
	
	
	

	2
	高效变频水冷螺杆式冷水机组
	xxx
	压缩机
	
	
	

	
	
	
	制冷剂
	
	
	

	
	
	
	蒸发器
	
	
	

	
	
	
	冷凝器
	
	
	

	
	
	
	节流装置
	
	
	

	
	
	
	控制系统(包括显示屏)
	
	
	

	
	
	
	控制柜
	
	
	

	
	
	
	轴承
	
	
	

	
	
	
	电机
	
	
	

	
	
	
	润滑油系统
	
	
	

	
	
	
	以下其它自行补充...
	
	
	


各投标单位投标时根据设备情况自行分解，所列明细不足之处自行添加补充。
设备配置明细表内容仅为参考示例，所列内容由投标方根据各自投标方案据实填写，务必力求详尽，初次之外尽可能详尽。内容不够详尽的或不按此格式填写的影响技术标得分。



[bookmark: _Toc29795][bookmark: _Toc453709582]
附件四：投标函
投标函
        公司（招标人全称）：
按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据编号为      招标文件的要求，对                 （项目名称）               （设备名称）进行投标。由投标人                  （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件正本一份，副本四份，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。
（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。
（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。
（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。
（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。
（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。
（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。
（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。
（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：
电话：                           传真：
电子信箱：
投标人全称：                     开户银行名称：
公章：                           银行帐号：
法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日
[bookmark: _Toc4864]附件五：授权委托书

法定代表人授权委托书

                   ：
                   （投标人名称）法定代表人           授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目（项目编号：        ）投标活动的一切事宜。
委托期限：                           
全权代表无转委权。特此委托。


法定代表人身份证复印件（正面）


授权代理人身份证复印件（正面）



法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（反面）











单位名称（公章）：                 
法定代表人签字：                  
授权代理人签字：                  

年    月    日

[bookmark: _Toc27649][bookmark: _Toc14032][bookmark: _Toc353881014][bookmark: _Toc32246][bookmark: _Toc424118183][bookmark: _Toc518655806]附件六、投标人基本情况表
投标人基本情况表


	单位
名称
	
	代  号
	
	电话
	
	主管
部门
	
	企业负责人
	
	职务
	

	地 址
	
	邮箱
	
	传真
	
	经济
类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	一、单
位简历
及机构
	


	单位优
势及特
长
	





	
二、单
位概况
	职工
总数
	            人

	生产工人      人
工程技术人员    人
	上一年
	指标名称
	计算单位
	实际完成

	
	
	
	
	
	工业总产值
	万元
	

	
	流动
资金
	                       万元
	资金
来源
	自有
资金
	        万元
	主要经
济指标
	实现利润
	万 元
	

	
	
	
	
	银行
贷款
	        万元
	
	主 要

产 品
	1、

	
	固定
资产
	原值      万元
净值      万元
	资金
性质
	生 产 性
	        万元
	
	
	2、

	
	
	
	
	非生
产性
	        万元
	
	
	3、

	
	占地
面积
	     平方米

	房屋建筑面积      平方米
	
	
	4、

	
	
	
	厂房建筑面积      平方米
	
	
	5、

	三、主
要产品
 情况
	产品名称
	型 号
	上年
产量
	上年
产值
	产品技术先进水平
	优质
品率
	一等品率
	曾获何级何种奖励
	主要用户
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
[bookmark: _Toc4833][bookmark: _Toc453709583]附件七：开标一览表
开标一览表
项目编号：
项目名称：                                           
	投标人名称
	

	品牌
	

	投标报价
	总报价：含13%增值税 大写：            小写：         

	工期
	自接到中标通知之日起，      个日历日之内交货至项目工地指定地点
（投标人可在满足招标文件前须知附表要求最短工期时间基础上竞报）

	质保期
	自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。

	对招标文件的响应程度
（是否完全响应）
	


注：
1、此表中的总报价必须与相应的报价明细表中的合计总报价一致。
2、本表除附在投标文件中外，还应一式二份单独密封，以便唱标。
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

[bookmark: _Toc10773][bookmark: _Toc424118185][bookmark: _Toc518655808][bookmark: _Toc22342][bookmark: _Toc18551][bookmark: _Toc353881016][bookmark: _Toc19517][bookmark: _Toc518655811][bookmark: _Toc353881019][bookmark: _Toc28134][bookmark: _Toc424118188]附件八、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：                                         招标编号：              

	序号
	图号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	未税单价（元）
	含13%税单价（元）
	品牌

	1
	
	磁悬浮变频离心式冷水机组
	
	台
	2
	
	
	

	2
	
	高效变频水冷螺杆式冷水机组
	
	台
	2
	
	
	


投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
[bookmark: _Toc28588][bookmark: _Toc353881017][bookmark: _Toc26556][bookmark: _Toc518655809][bookmark: _Toc424118186]日  期：       年    月    日










附件九、商务条款偏离表
商务条款偏离表

项目名称：                                招标编号：              
	序号
	招标文件
条款号
	招标文件
条款内容
	投标文件
条款号
	投标文件
条款内容
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日



[bookmark: _Toc353881021][bookmark: _Toc28878][bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc13049][bookmark: _Toc518655813][bookmark: _Toc424118190]附件十、服务承诺函
服务承诺函

项目名称：               
        公司:（招标人全称）
我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
[bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc353881022][bookmark: _Toc424118191][bookmark: _Toc762][bookmark: _Toc518655814][bookmark: _Toc26982]附件十一、设备质量承诺函
设备质量承诺函
                                               
项目名称:                          
        公司:（招标人全称）
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日

[bookmark: _Toc23805]附件十二: 封面格式（参考）
封面格式（参考）
	技术（商务）标书（正本）

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 
	技术（商务）标书（副本）

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编： 



	
开标一览表              

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：

	
电子版投标文件

项目编号：
项目名称：
投标人名称（公章）：
地址：
电话：
传真：
邮编：



封口格式：
	……………………于     年  月  日  时之前不准启封（公章）…………………




[bookmark: _Toc9039]
附件十三: 投标保证金信息

附：1、投标保证金汇款凭证（加盖单位公章）；
    2、投标保证金退还信息（格式）；


投标保证金退还信息
                    ：
   请贵公司将                  （项目名称）的投标保证金，退还至我公司以下账户：
  开户名称： 
开户银行： 
帐    号：
联 行 号：

                     投标单位（盖单位公章）：                  
                     日  期：       年   月  日
备注：以上信息用于退还投标保证金，缺少以上任意一条信息或者任何信息有误均无法退还投标保证金。按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标单位自定标之日起最长约60天；中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，待本工程按合同工期供货经验收完成且无质量问题后退还，因中标人原因导致工期延误产生的工期违约金直接从投标保证金中扣除。退款方式为无息退款。请各投标单位知悉且视为认同此条款。
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