中国重汽集团济南卡车制造公司

事故风机与报警装置联锁改造项目

招标文件

招标编号：

招 标 人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2026年9月
目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标文件编制	14

第三章  技术要求	16

# 第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：事故风机与报警装置联锁改造项目

项目编号：ZBGL2026070200

二、招标内容及形式

1、卡车公司设备动能部12处事故风机与报警装置联锁存在安全隐患，结合《生产过程安全基本要求》（GB 12801-2025）第4.3.6条存在可燃气体或有毒气体的建筑物，其事故排风系统应与气体报警器联锁，《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）第6.4.6条工作场所设置有有毒气体或有爆炸危险气体监测及报警装置时，事故通风装置应与报警装置联锁的条款要求，本次整改实施内容如下：

① 加装联锁控制装置：对莱芜污水站、综合站房锅炉房、党家庄污水站等涉及的12处存在可燃/有毒气体的建筑物内事故风机，全部加装联动控制箱，实现事故风机与气体报警主机的自动联锁功能，同时保留手动控制模式，满足事故通风应急操作需求。

②更换损坏设备：排查并更换现场已损坏的4个排风风机，保障事故通风系统设备完好，确保联锁联动后通风装置可正常运行，彻底消除气体泄漏后事故排风无法及时启动的安全隐患。

注：接标书后3日内，投标方视其项目理解情况对现场施工情况进行核实，逾期不进行核实视为认可招标文件所有内容。

- 招标形式：公开招标。

三、交货及付款

- 1、交货期：30天。

- 2、交货地点：中国重汽集团济南卡车股份有限公司党家厂区、莱芜厂区

3、付款方式：验收款90%，质保金10%。

具体以双方最终签署的合同为准：框架合同，据实结算。

付款结算方法：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- ①在合同约定期限内全部实施完毕无质量问题，经最终验收合格后中标方提交下列单据经招标方审核无误后，招标方根据济南卡车制造公司财务管理流程，按照规定挂账后30天账期，账期满后提交资金计划后付给中标方合同结算价格约 90%的价款。

- A 金额为合同总价格100%的增值税专用发票（适应税率）。

- B 该项目最终验收该项目最终验收证书的复印件一份，财务授权书一式两份，营业执照复印件一份。

②剩余合同结算价款的 10% 作为质量保证金，待本项目整体质量保证期（1年）满，经招标单位出具证明和必要的手续，招标方支付给投标方该套合同总价格的 10%质保金（如有问题，应扣除相应部分款项）。
四、议程安排

- 报名截止时间：2026年09月 26日下午22时。

- 答疑时间：截止至2026年10月 07日下午22时前。

答疑联系人：王艳    答疑联系电话：15964548466

- 投标截止时间：2026年10月07 日下午22时。

- 开标时间：2026年10月08日下午13：30时（若有变动另行通知）。

- 开标地点：山东省济南市莱芜区莱城大道777号中国重汽集团济南卡车股份有限公司综合办公楼212会议室。（待定）

- 报名及商务事宜联系人：

联系电话：王艳 15964548466

五、招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2026年9月17 日

- 发标方式：中国重汽官网

- 报名方式：

- 拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中应标文件编制的资质文件中的要求准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 应标截止时间：2026年9月 26 日22时00分00秒

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

六、投标须知

1.合格投标人：

1、必须具有电气设备维修相关营业许可范围。

2、公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且注册资本不少于伍佰万元（人民币）。

3、满足技术、质量、资金等要求，公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明。

4、投标单位之间必须具有充分的竞争关系。

5、投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单，无行政处罚及失信记录等信息。信用信息共享平台包括但不限于“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台。

6、没有被公司列入黑名单，在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录。
7、投标单位的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

8、如投标单位因特殊原因不能提供审计报告或财务报表的，须提供加盖公章的情况说明。
9、不接受联合体投标。

10、必须具有2年以上相关工作经历和成功的类似案例。

- 11、其他注意事项：

- （1）应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

- （2）维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种作业人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

（3）本项目严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

（4）严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

（5）投标方需对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本维修项目投标有关所有资料。考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

- （6）投标人是招标货物的制造商或制造商授权的经销商；一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件。

2.投标文件格式

（1）资质文件

1、法定代表人身份证明。

2、法人授权委托书及身份证复印件。

3、营业执照副本复印件。

4、《投标保证金缴纳凭证》（投标阶段缴纳）。

5、近三年财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）等；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

6、招标文件中要求的其它资格证明文件。

7、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

8、投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本投标项目有关的行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

9、证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2023年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

（2）技术标
1、技术规格偏离表，必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离。

2、投标人需提交的其它技术资料。

3、技术规范及服务要求：详见技术要求。

（3）商务标

1、投标函。

2、开标一览表。

3、商务条款偏离表。

4、报价：

⑴本次报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用。

⑵供方投标报价有效期不得少于90日。

⑶所有报价货币单位为：

合计项目总价    元（人民币，未税）；税率   ；    元（人民币，含税）。

⑷原则上招标人将与中标人签订合同。鉴于此，投标人应酌情考虑总体能力，本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价。

⑸投标价格含合同签订的现场勘查、材料供货、安装施工、验收等合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

⑹投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。（报价应明确含税价格，不含税价格以及开具发票税率）。

如投标人不认可、不接受付款方式，则须在本标书开标一览表中注明，招标人将视之为主动弃标。

- 5、结算价确定：招标确定固定单价，据实结算。
付款方式：验收款90%，质保金10%，具体以双方最终签署的合同为准。

付款结算方法：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- 投标文件要求：

（1）招标方式采用电子化线上/现场投标，投标方应登录中国重汽e采通上传投标文件，投标文件应编制目录并逐页编码，扫描为清晰的PDF格式的电子版文件（签字并加盖公司红章）。

线上投标：开标后，将电子版文件（不加密）发给招标人。

- 现场投标：开标当日，招标方携带与重汽E采通上传一致的投标文件到开标现场，所有线下投标文件需进行正规封装、胶装，不接受活页、散装等方式的投标文资料。

（2）投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

（3）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（4）投标文件格式详见标书附件。

七、投标、开标、评标

1、评标流程

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照前文应标文件组成资格证明文件中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核。

通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入技术标评审。
技术标评审：投标人对技术标方案进行讲解、现场答疑，招标专家组成员对技术标进行评分。

商务标评审：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；公开唱标时需公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况。专家组评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交。
    注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

2、投标

2.1应标环节

在“中国重汽e采通”应标报名时，应标期间在E采通必传的资料：供方资质、企业简介、项目业绩、其他
   （1）供方资质：

a)经年检合格的企业法人营业执照副本扫描件。

b)法定代表人授权书及身份证复印件[被授权人身份证复印件（复印件需加盖公章）]，如现场招标请携带被授权人身份证原件，需现场查验。

c)企业资质等级证书及与项目有关资质证明（如有，请提供）

e)安全资格证（如有，请提供），施工人员的相关证明材料及操作证。

d)提供投标人基本付款信息

e)其他相关文件

（2）企业简介：

企业介绍与说明有何重大奖项、发明等。

（3）项目业绩：

提供与本次招标相同类似业绩表及合同文本（扫描版）。

（4）其他：可参考“资质文件”其他要求，或招标方另有约束。

* 资质标审核通过的单位，可以进入投标环节。没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节。

- 2.2投标环节

- 通过应标环节审查的单位进入投标环节，在重汽e采通平台投递电子标书（包含商务标、资质文件、三年财务报告、其他、年度纳税评价信息、对外担保说明（有提供）、企业对外担保说明），按文件上传要求分类上传。

- （1）商务标：投标文件、开标一览表

- （2）资质文件：与应标资质文件相同

- （3）三年财务报告：经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的（2023年后）财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表（2023年后），包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- （4）其他：企业或法人提供的招标授权书、企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（5）年度纳税信用评价信息：（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（6）对外担保说明：（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

2.3招标澄清：

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，在招标文件要求提交招标文件截止时间至少3日前以书面形式通知所有投标人。

2.4投标投标保证金缴纳：

投标人应提交人民币5000元 投标保证金，电子回单请注明：（设备动能部（王艳）事故风机与报警装置联锁改造项目投标保证金）
	投币保证金交付形式：电汇。
	账户信息：
名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
帐号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020

（1）投标人需在投标前缴纳投标保证金，并在投标文件中上传相关证明。开标时，投标人须向招标人提供付款证明。中标单位的招标保证金在合同签订后的下一付款周期返还到交纳账户；未中标单位的投标保证金在中标结果公布后的下一付款周期返还到交纳账户；开标现场被判定为否决单位的，其投标保证金在开标之后的下一月返还到交纳账户。保证金均为无息返还。

（2）投标人原则上应以提交银行投标保函或从银行基本账户转账的方式缴纳投标保证金。投标人提交银行投标保函的，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，项目实施单位须留存保函正本；投标人从其银行基本账户转账的，需在《招标文件》规定的日期内，将投标保证金转入招标人指定账户。

（3）说明：

(a)无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。

(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(c)发生以下情况时，项目实施单位有权不予返还收保证金：

①投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

②投标人在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；
④投标人与招标人、其他投标人或者代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的；
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

- 开、评标：

- 1）开标方式：线上（现场)开标 招标前一天会发开标通知和招标会议号（钉钉会议）

2）开标时间：2026年10月 08日13:30:00（北京时间），若有变动另行通知。

- 现场招标：原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 3）评标方法：资质标审核→技术标评审→商务标评审。

- 本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，依据定标原则（采用技术入围后，商务实行低价中标）确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

| 评标因素 | 总分 |  | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、技术评分 |  |  |  |  |  |
| 技术因素 | 100 |  | 技术方案 | 50 | 项目技术方案或服务关键条款切实可行，对招标需求的实质理解和解决方案的先进性、可行性，完全满足标书要求（41-50分）。技术路线落后或存在明显缺陷；方案设计粗糙、有遗漏；技术参数仅勉强达标（0-40分）。 |
|  |  |  | 质量 | 20 | 质量保证体系完整，措施有力，能有项目控制计划（如工期、应急服务），完全响应招标文件，技术无偏离；对关键需求有深刻的解读和确认（11-20分）。工期安排不合理或存在无法按期完工的风险（0-10分）。 |
|  |  |  | 风险、安全与保障措施 | 15 | 全面识别了项目潜在的技术、管理、外部风险。应对措施是否具体、有效，是否有应急预案。施工安全、环境保护方案是否具体、符合法规（0-15分） |
|  |  |  | 其他 | 10 | 优于招标文件要求或服务质量；评标现场答疑情况等（0-10分） |
|  |  |  | 业绩 | 5 | 投标文件中提供3份以上投标同类业绩，得5分；提供3份得3分；依次减少，无业绩材料的，不得分。 |
| - 二、商务评分 |  |  |  |  |  |
| 商务因素 |  | 1.经初审合格的投标商务文件其投标报价为有效报价。 2.投标报价分解明细价格合理， 3.最终投标报价应合理，评审过程可增加多轮报价。 |  |  |  |
| - 备注： 1、原则上技术分在80分以上进入商务标。 2、开标后进行两级评标，入围商务标后，在第一级评标过程中，专家组进行评标，根据谈判结果择优推荐至少 2 家入围的候选中标人。第二级评标小组与第一级入围的候选中标人开展谈判，合理最低价格中标。 |  |  |  |  |  |

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

八、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金/万元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

九、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

⑼被其他投标人举报、检举，并经查实属实的；

⑽法律、法规规定的其他情况。

(11)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的、投标人报价均超过采购预算的。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵因重大变故，采购任务取消的；

⑶招标人认为其他应终止招标的情形；

⑷符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

⑸评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

⑹投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形。已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南卡车股份有限公司。

十一、技术要求

见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。

# 第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。
    3、重汽E采通上传的投标文件应为扫描的PDF版并加盖公司红章。

二、投标文件的编制

1. 投标的语言及计量单位

1.l  由投标人编写的投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

1.2  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

2. 投标文件构成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分和投标文件技术部分共三部分构成：

（1）资格证明文件包括：

1、法定代表人身份证明

2、法人授权委托书及身份证复印件；

3、营业执照副本复印件；

4、《投标保证金缴纳凭证》；

5、证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2023年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

6、近三年财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）等；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

7、招标文件中要求的其它资格证明文件。

8、投标人应具有相应生产证明（设备类提供）。

9、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

10、投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本投标项目有关的行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

（2）技术部分：

1、技术规格偏离表，必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2、投标人需提交的其它技术资料；

3、技术规范及服务要求：详见技术要求（第三章）。

（3）商务部分：

(一)投标函；

(二)开标一览表；

(三)投标报价明细表；

(四)商务条款偏离表；

(五)投标人基本情况及资产情况汇总表；

(六)业绩表；

(七)投标人承诺。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

- 技术要求

## 一、项目名称

事故风机与报警装置联锁改造项目

- 项目范围

卡车公司设备动能部各车间通风机启停与可燃气体报警装置无联动功能，要求对12处事故风机加装联动控制箱，实现与主机的联动和手动控制功能，并更换损坏的4个排风风机。

涉及施工区域（12处）：莱芜污水站（压泥间、污泥浓缩、临时存放间） 、综合站房锅炉房、党家庄污水站（压泥间、污泥干化） 、党家庄预处理（压泥间、预处理） 、党家庄天然气站、党家庄车架阀门间、党家庄锅炉房（蒸汽锅炉、热水锅炉）。

三、基本要求
1、投标方所供材料或设备涉及的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等，应保证招标方不因此受到任何侵权指控以及实际损失。

2、投标方应满足招标方提出的各项技术要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

投标方应保证所供设备（或材料）为中国公布的非淘汰设备（或材料），并为中国指定或规定的主管部门认可的环保型和节能型设备（或材料）。

3、投标方应对招标方采购的设备或材料所涉及的技术、产能等信息负有保密义务，招标方拥有追究投标方泄密责任的权利；招标方如有需要，投标方应无条件签署保密协议。

- 四、执行标准

1、招标方所涉及标准仅为涉及的主要标准，而且不保证其为最新版执行标准；投标方应当在投标文件中认真予以填写、补充和修改完善。

2、投标方需要执行的标准，应当以所供货物通过招标方将来组织的最终验收之日开始执行的最新标准。

3、提供的材料质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。但当标准不统一时，原则上按照最严格标准执行。

4、项目施工及验收依据

GB 12801-2025《生产过程安全基本要求》
GB 50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

- 五、具体实施要求

1、可燃气体报警装置检测到车间浓度超标时，对应车间通风机自动启动。并保留手动启动功能。

2、更换相关线缆及穿线管，对部分车间总计损坏的4处风机进行更换。
3、设备/材料要求

3.1联动控制箱

采用基业箱子，尺寸500x600。

主控制采用PLC控制

内部有三路空气开关、接触器、热继电器

控制箱面板带上电指示灯、报警蜂鸣器、手自动切换旋钮、手动启停按钮。

配套接线端子、接地线排。

3.2风机

有防爆要求的场所，所使用的通风机采用防爆轴流风机。

3.3线缆铺设

采用穿线管进行铺设线缆。部分车间需要防爆要求的采用加厚镀锌穿线管。

4、各车间要求

| 序号 | 安装位置 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莱芜污水站 | 控制箱 | 500x600 | 3 | 套 | 控制箱带现场控制与联动控制切换。 |
| 2 |  | 线缆 | RVV3X1 | 200 | 米 |  |
| 3 |  | 普通金属穿线管 | DN20 | 100 | 米 |  |
| 4 | 莱芜综合站房 | 控制箱 | 500x600 | 1 | 套 | 控制箱带现场控制与联动控制切换，现场及值班室主机都可控制风机联动。穿线管符合防爆要求。 |
| 5 |  | 线缆 | RVV3X1 | 400 | 米 |  |
| 6 |  | 镀锌穿线管 | DN20 | 200 | 米 |  |
| 7 | 党家污水站 | 控制箱 | 500x600 | 2 | 套 | 控制箱带现场控制与联动控制切换，并更换两个风机。 |
| 8 |  | 线缆 | RVV3X1 | 300 | 米 |  |
| 9 |  | 普通金属穿线管 | DN20 | 300 | 米 |  |
| 10 |  | 排烟风机 | 建议按现有尺寸更换 | 2 | 个 |  |
| 11 | 党家预处理站 | 控制箱 | 500x600 | 2 | 套 | 控制箱带现场控制与联动控制切换。 |
| 12 |  | 线缆 | RVV3X1 | 300 | 米 |  |
| 13 |  | 普通金属穿线管 | DN20 | 300 | 米 |  |
| 14 | 党家天然气站 | 控制箱 | 500x600 | 1 | 套 | 控制箱带现场控制与联动控制切换。穿线管符合防爆要求。 |
| 15 |  | 镀锌穿线管 | DN20 | 60 | 米 |  |
| 16 | 党家车架阀门间 | 控制箱 | 500x600 | 1 | 套 | 控制箱带现场控制与联动控制切换。穿线管符合防爆要求。 |
| 17 |  | 镀锌穿线管 | DN20 | 60 | 米 |  |
| 18 | 党家锅炉房 | 控制箱 | 500x600 | 2 | 套 | 控制箱带现场控制与联动控制切换，现场及值班室主机都可控制风机联动。穿线管符合防爆要求，并更换两个风机。 |
| 19 |  | 线缆 | RVV3X1 | 300 | 米 |  |
| 20 |  | 镀锌穿线管 | DN20 | 300 | 米 |  |
| 21 |  | 防爆排烟风机 | 建议按现有尺寸更换 | 2 | 个 |  |

注：以上设备材料优先使用市场占有率高的一线品牌，要求产品质量符合国家生产标准及相关法律法规。如发现产品质量不达标或不满足使用要求，招标方有权拒收，并索赔由此产生的一切相关损失。

5、根据上述内容，提供详细的施工方案，消除事故排风系统未与气体报警器联锁的安全隐患，符合《生产过程安全基本要求》（GB 12801-2025）、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）相关要求。

6、依据现场实施要求，对其拆除的旧件及材料，应根据甲方现场人员要求放置指定位置；拍照留存，做为验收依据。

7、施工过程需要各现场对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

8、根据施工明细，提供报价分解表，并注明单价、数量、价格。

9、此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用（除甲供材材料）。

10、安全环保
10.1一般性要求：对人的安全、防护、辐射等劳动保护条款符合国国家的行业相关标准，并且不得与招标方国家的行业标准相冲突；

10.2施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域隔开；

- 10.3材料搬运，需根据材料的体积、重量，组织适当的劳动力；

- 10.4现场作业人员应具有相关行业作业证书。电工作业人员必须具有在有效期内的高、低压电工作业证书、登高作业人员必须具有在有效期内的登高作业证书；

10.5维修作业前办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。现场作业人员进入现场必须穿劳保鞋、登高作业佩戴安全帽；

- 10.6现场施工要充分考虑防尘问题，施工过程中不能造成设备和周围环境尘土飞扬的情况。

- 质量要求

- 1、全部供货范围内的产品：设备、材料等，除合同特别约定外，其质保期均自终验收签字生效之日起  一 年。

- 2、投标货物产品及施工工艺，如果有更长时间质保期，允许更改并说明，此将有利于投标方。

- 3、设计使用寿命短于质保期的易损件除外，但属于易损件的，应当有明确说明。

- 4、质保期之内，如果施工某处或者多处发生开焊、脱漆等现象或其他维修行为，则质保期自更换或维修行为结束、设备重新正常运行使用之日起重新计算。

- 5、质保期内免费提供附件、和及时有效的服务。质保期内因本身缺陷造成的各种故障，投标方应负责免费维修和服务。

- 6、质保期终止之日起一年内重复出现的质保期之内出现的故障，仍属质保范围而且应当免费。

## 七、验收要求

（一）验收及评价方法

- 验收通过标准：确保12处事故排风系统与气体报警器联锁运转，符合《生产过程安全基本要求》（GB 12801-2025）、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）相关要求。

## 八、服务期限

1、总工期为：30个日历日内完工。
签定合同后，根据甲方生产安排施工30个日历日之内完成。（投标文件“供货时间”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。
2、应急服务时间

2.1在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，解决问题；

2.2在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；

2.3所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复。
3、质保期

本项目自竣工验收通过之日起不少于十二个月。施工方对项目维修质量负责包修。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后最晚24小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。费用由责任方承担。
九、责任

- 1、投标单位在接到电话后未及时到达现场的，一次考核500元。停电造成严重后果的根据招标单位的损失加倍考核。

附件1                             投标函

致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标承揽工程及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程项目投标明细为详见开标一览表。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起   90    个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件相关要求，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

附件2：               开标一览表

| 投标单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 事故风机与报警装置联锁改造项目 |
| 项目总报价（含税价、税率） | 含税价：xxx.xx元 （大写：） 税率： |
| 对招标人的其他承诺 |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |
| 主要技术措施提示 |  |
| 合理化建议及优惠条件 |  |

注意事项：《开标一览表》中项目总报价， 应包含大小写、税率；

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：    年    月    日

附件3：               投标报价明细表

投标设备（或材料）配置一览表           单位：元

| 序号 | 安装位置 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 未税单价(元） | 未税小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莱芜污水站(压泥间、污泥浓缩、临时存放间) | 联动控制箱 | 500x600 |  | 套 | 3 |  |  | 含调试安装 |
| 2 |  | 线缆 | RVV3X1 |  | 米 | 200 |  |  | 含安装 |
| 3 |  | 普通金属穿线管 | DN20 |  | 米 | 100 |  |  | 含安装 |
| 4 | 莱芜综合站房锅炉房 | 联动控制箱 | 500x600 |  | 套 | 1 |  |  | 含调试安装 |
| 5 |  | 线缆 | RVV3X1 |  | 米 | 400 |  |  | 含安装 |
| 6 |  | 镀锌穿线管 | DN20 |  | 米 | 200 |  |  | 含安装 |
| 7 | 党家污水站(压泥间、污泥干化) | 联动控制箱 | 500x600 |  | 套 | 2 |  |  | 含调试安装 |
| 8 |  | 线缆 | RVV3X1 |  | 米 | 300 |  |  | 含安装 |
| 6 |  | 普通金属穿线管 | DN20 |  | 米 | 300 |  |  | 含安装 |
| 10 |  | 排烟风机 | 依据现有排风机尺寸进行更换 |  | 个 | 2 |  |  | 含拆除安装 |
| 11 | 党家预处理(压泥间、预处理) | 联动控制箱 | 500x600 |  | 套 | 2 |  |  | 含调试安装 |
| 12 |  | 线缆 | RVV3X1 |  | 米 | 300 |  |  | 含安装 |
| 13 |  | 普通金属穿线管 | DN20 |  | 米 | 300 |  |  | 含安装 |
| 14 | 党家天然气站 | 联动控制箱 | 500x600 |  | 套 | 1 |  |  | 含调试安装 |
| 15 |  | 镀锌穿线管 | DN20 |  | 米 | 60 |  |  | 含安装 |
| 16 | 党家车架阀门间 | 联动控制箱 | 500x600 |  | 套 | 1 |  |  | 含调试安装 |
| 17 |  | 镀锌穿线管 | DN20 |  | 米 | 60 |  |  | 含安装 |
| 18 | 党家锅炉房(蒸汽锅炉、热水锅炉 ) | 联动控制箱 | 500x600 |  | 套 | 2 |  |  | 含调试安装 |
| 19 |  | 线缆 | RVV3X1 |  | 米 | 300 |  |  | 含安装 |
| 20 |  | 镀锌穿线管 | DN20 |  | 米 | 300 |  |  | 含安装 |
| 21 |  | 防爆排烟风机 | 依据现有排风机尺寸进行更换 |  | 个 | 2 |  |  | 含拆除安装 |
| 22 |  | 辅材 | 切割片、卡子、接地线 |  | 套 | 12 |  |  | 含安装 |
| 23 |  | 租赁液压升降车 | 14m |  | 台班 | 12 |  |  | 8小时/台班 |
|  | 未税合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润费用 （？%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税总价/元 |  |  |  |  |  |  |  | 税率？% |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

附件4

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加 中国重汽集团济南卡车股份有限公司设备动能部    （招标单位名称）的    事故风机与报警装置联锁改造项目    （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字并盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日

附法定代表人、被授权人身份证正反面复印件。
附件5：                 商务条款偏离表

招标项目名称： 事故风机与报警装置联锁改造项目    招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

技术需求偏离表（须点对点应答）

招标项目名称： 事故风机与报警装置联锁改造项目       招标编号：

| 序号 | 工程项目 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供施工工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

## 附件6：             投标人基本情况及资产情况汇总表

### 表 6-1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

### 表 6-2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表（或近三年的财务资料）

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件7                           业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件8                           投标人承诺

项目名称：

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

#### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- （非生产-直管-直管）

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

### 注：管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物/安全消防”，业务主管部门选择“安全环保部”。

- 维护近三年财务指标

- 1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

### 附件二 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情